## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（改修）
数量算出チェックリスト
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 数量算出ﾁｪｯｯｸﾘｽﾄ1（改修）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 |  |  |  | 確認 |  | ▼ | センター確認欄
基準類 | ・適用となる設計図書及び基準類（適用年度）について確認したか。 | [5 empty] | 仕 | 数
・設計図書
・図面及び特記仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和 4年版）
・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和 4年版）
・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （令和 4年版）
・積算関係基準類
・公共建築工事積算基準 （令和 5年版）
・公共建築工事共通費積算基準 （令和 5年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （令和 5年版）
・公共建築設備数量積算基準 （令和 5年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （令和 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（設備工事編） （令和 年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （令和 年版）
２．数量基準
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
数量 | ・数量は、設計数量とする。ただし、計画数量を必要とする場合は、数量積算基準に示す方法としたか。
設計寸法 | ・設計寸法とは、設計図書に表示された寸法、表示された寸法から計算によって得られる寸法及びスケール等により読み取ることのできる寸法をいう。
単位 | ・計測・計算の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3、㎏及びｔとするほか適切な単位としたか。ただし、少量の改修が点在する場合の数量は、箇所等の単位とする。
有効数値 | ・計測・計算の有効数値は、原則として次としたか。
・端数の処理は、四捨五入とする。
・長さは、小数点第１位とする。
・面積、体積及び質量は、小数点第２位とする。
・ＣＡＤ等の数量拾いのソフトを利用した場合の電子データの数値については、その数値を活用したか。
・内訳書の単価に対応する数量は、原則として小数点以下第１位を四捨五入し、整数としたか。
３．特記仕様書 一般共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
工事名称 | ・工事名称を確認したか。
工事場所 | ・工事場所を確認したか。
単価使用区分 | ・新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
工事種目 | ・工事種目を確認したか。
・建物・工事種目及び設備科目毎に数量の拾い分けをしたか。
指定部分 | ・指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
予算区分 | ・予算の区分による拾い分けが必要か確認したか。（国交省担当者に確認）
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | ・本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
発注範囲 | ・本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
負担金 | ・負担金の有無を確認したか。
・無し
・有り （負担金額： 円)
監督職員事務所 | ・監督職員事務所の有無を確認したか。(共通仮設に積み上げ)
・設けない
・設ける ：既存建物内の一部を使用する。
・設ける ：構内に新設する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による。)
施工調査 | ・事前調査の有無を確認したか。
・別途工事
・本工事 調査項目：
足場その他 | ・足場その他を確認したか。
・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
多湿箇所 | ・多湿箇所の有無を確認したか。
・無し
・有り 室名：
はつり補修 | ・はつりの方法について、図面に記載があるか確認したか。
・記載有り（配管・スパイラルダクト） ：手はつり
・ 〃 ：ダイヤモンドカッター
・記載有り（長方形ダクト） ：手はつり
・ 〃 ：別途工事
・記載無し：配管・スパイラルダクトのはつりはダイヤモンドカッターとしたか。
・ 〃 ：長方形ダクトは手はつりとしたか。
非破壊検査 | ・溶接部の非破壊検査を確認したか。
・別途工事
・本工事 検査項目：
Ⅱ．新営工事共通事項
１．空気調和設備
１－１ 空調 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・機器単体に対する付属品・予備品の数量は本体に含み計測の対象外としたか。
・マルチパッケ－ジ等の付属品･予備品を系統毎の付属品１式としたか。 （フィルター、リモコンスイッチ、リモコン配線等）
・冷媒配管の口径を見積書採用メーカーの口径としたか。
・ＦＣＵの付属品･予備品は付属品１式とし、図示された形式、型番毎の数量を計上したか。 （フィルター、表示ランプ等）
・煙道の数量を搬入･据付費までを含め１式としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・煙道･パネルタンク･大型機器等歩掛りの無い機器の搬入費を見積りとしたか。
・機器の寸法･質量を見積書採用メーカーの機器寸法･質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・煙道･パネルタンク･大型機器等歩掛りに無い機器の据付費を見積りとしたか。
・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りのない機器は、見積り･類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
・鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・型枠の数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・鉄筋の数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・モルタルの数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
・熱源機器の保温は製造者の見積を参考とするか、または別途に計測するかを確認したか。
・煙道の断熱材の数量を煙道の表面積としたか。
塗装 | ・機器類及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１－２ 空調 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ ダクト
・系統毎に計測したか。（ＳＡ、ＲＡ、ＯＡ、ＥＡ、各階、空調機毎など）
・ダクトの長さをダクト幅の中心線の長さとしたか。
・曲がり部及び分岐部等のダクトは、中心線上を延長した直線を仮定して、その交点までの長さとしたか。
・ダクトの数量をダンパー類及びたわみ継手による欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物は計測の対象としていないか。
・制気口に接続するネック部の長さを確認したか。 （ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形：0.2m、ユニバーサル形：0.3m）
・漸小又は漸大したかダクトの数量を変形前後の最大寸法に長さを乗じた面積としたか。
・ダクトの種別を確認したか。 ：低速ダクト 高速ダクト
・多湿箇所はあるか。 室名(系統)：
・多湿箇所に使用するダクトをシール付としたか。
長方形ダクト | ・低圧ダクトの工法を確認したか。 ：アングルフランジ工法
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | ・スパイラルダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
フレキシブルダクト | ・フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さ毎の本数としたか。
鋼板製ダクト | ・防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
・チャンバー類の内貼りの有無を確認したか。有の場合、仕様を確認したか。
・ガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
・点検口は図示を確認して寸法毎の数量としたか。
ボックス類 | ・ボックスの内貼りの有無を確認したか。
・線状吹出口ボックスの板厚はボックスの高さをもとにした板厚としたか。
消音エルボ | ・消音エルボの数量を数量積算基準による略算法による表面積としたか。
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | ・数量をその材質、形状及び寸法毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・送風機に接続した、たわみ継手の数量を送風機毎の組数としたか。
・たわみ継手の数量を接続したかダクト又は機器の周長としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
・防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
エアフィルター | ・エアフィルターの数量を形式毎の組数としたか。
ベントキャップ類 | ・ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質及び形状等毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
風量測定口 | ・数量を測定口の材質及び形式毎の個数としたか。
・取付位置を図面により確認したか。
・ダクトサイズに対する取付個数を確認したか。
温度計 | ・数量を材質及び形式毎の個数としたか。
１－２ 空調 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・還気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
・外気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・スパイラルダクトの保温の数量を350A以下は長さとしたか。
・スパイラルダクトの保温の数量を350Aを越えるものは表面積としたか。
・チャンバー類の保温の数量は表面積としたか。
・消音エルボ等の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・ダクトの塗装の数量をダクトの表面積としたか。
・屋内露出箇所での塗装の箇所を確認したか。
・無し
・有り 室名：
・チャンバー類の塗装の数量は表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・階単位又は部屋単位で拾ったか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・冷温水配管の数量は、次としたか。
・分岐部の配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・ファンコイルユニット等に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・蒸気及び還水管の数量は、次としたか。
・分岐部の配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・放熱器等に接続したか配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・冷媒配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
・冷水・冷温水配管の合成樹脂製断熱支持材の数量を形状、規格及び呼び口径毎の個数としたか。
・屋外架空や屋上配管は、支持金物を計上したか。
・形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
・配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
・鉄筋コンクリート造（対象： ）
・鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
・デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
・冷媒管の防火区画貫通部材を確認したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・冷温水管 ：配管用炭素鋼鋼管(白)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管(SUS304)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：
・冷却水管 ：配管用炭素鋼鋼管(白)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：
・蒸気管 給気管 ：配管用炭素鋼鋼管(黒)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)Sch40(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 〃 ：
・ 〃 還管：圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)Sch40 (※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 〃 ：
・油 管 ：配管用炭素鋼鋼管(黒)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・空調用排水管 ：配管用炭素鋼鋼管(白)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・膨張管、空気抜き管及び補給水管：配管用炭素鋼鋼管(白) (※工事特記仕様書で管材を確認)
１－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
２ 配管付属品
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
伸縮管継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・鋼板製タンク類はベローズ形としたか。
・冷却塔・ＦＲＰ製水槽類は合成ゴム製としたか。
・油系統を油用ベローズ形としたか。
弁装置 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の組数としたか。
・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
・蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認したか。
・屋内露出の保温を行う弁類の保温外装をカラー鉄板としたか。
・屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装を配管保温外装と同じとしたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
瞬間流量計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・固定形の数量を設置数量としたか。
・着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・蒸気用とその他用に拾い分けをしたか。
温度計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・冷媒管の保温外装を確認したか。
・屋内露出箇所 ：保温化粧ケース
・屋内露出箇所 ：
・屋内隠ぺい箇所：
・屋外露出箇所 ：ステンレス鋼板
・屋外露出箇所 ：
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
文字標識等 | ・数量を建物の延べ面積に対応した工数としたか。
案内板 | ・図面特記を確認したか。 ㎡
１－４ 空調 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 総合調整
・配管系統の数量を配管の長さとしたか。
・直接暖房の蒸気配管、空気抜き管、油管等を計測の対象としていないか。
・長方形ダクトの数量を表面積としたか。
・スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
・パッケージ方式の機器、冷媒管は計測の対象としていないか。
・単独の全熱交換ユニット等の系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
・各階機械室内機器の数量をユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数としたか。
・ファンコイルユニットの数量をファンコイルユニットの台数としたか。
・主機械室内機器の数量を建物の延面積に対応した工数としたか。
・総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。ただし、特殊な条件の場合を必要な数量としたか。
２．換気設備
２－１ 換気 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。ただし、付属品は計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・機器の寸法･質量を見積書採用メーカーの機器寸法･質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・大型機器等歩掛りの無い機器の搬入費を見積りとしたか。
・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りにない機器は、見積り・類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
・鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・型枠の数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・鉄筋の数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・モルタルの数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
２－２ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ ダクト
・ダクトの長さをダクト幅の中心線の長さとしたか。
・曲がり部及び分岐部等のダクトは、中心線上を延長した直線を仮定して、その交点までの長さとしたか。
・ダクトの数量をダンパー類及びたわみ継手による欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物は計測の対象としていないか。
・制気口に接続するネック部の長さを確認したか。 （ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形：0.2m、ユニバーサル形：0.3m）
・漸小又は漸大したダクトの数量を変形前後の最大寸法に長さを乗じた面積としたか。
・厨房排気系統のダクト板厚を１サイズアップとしたか。
・ダクトの種別を確認したか。 ：低速ダクト 高速ダクト
・多湿箇所はあるか。 室名(系統)：
・多湿箇所に使用するダクトをシール付としたか。
長方形ダクト | ・低圧ダクトの工法を確認したか。 ：アングルフランジ工法
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | ・スパイラルダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
フレキシブルダクト | ・フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さ毎の本数としたか。
鋼板製ダクト | ・防火区画の壁･床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
・チャンバー類の内貼りの有無を確認したか。有の場合、仕様を確認したか。
・ガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
・点検口は図示を確認して寸法毎の数量としたか。
ボックス類 | ・ボックスの内貼りの有無を確認したか。
消音エルボ | ・消音エルボの数量を数量積算基準による略算法による表面積としたか。
２－２ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | ・数量をその材質、形状及び寸法毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・数量を接続したダクト又は機器の周長としたか。
・送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機毎の組数としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
・防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
エアフィルター | ・エアフィルターの数量を形式毎の組数としたか。
ベントキャップ類 | ・ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質及び形状毎の個数としたか。
排気フード | ・数量を材質及び形状毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
風量測定口 | ・数量を測定口の材質及び形式毎の個数としたか。
・取付位置を図面により確認したか。
・ダクトサイズに対する取付個数を確認したか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・排気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
・外気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・スパイラルダクトの保温の数量は、350A以下は長さとしたか。
・スパイラルダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積としたか。
・チャンバー類の保温の数量は表面積としたか。
・消音エルボ等の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・ダクトの塗装の数量をダクトの表面積としたか。
・屋内露出箇所での塗装の箇所を確認したか。
・無し
・有り 室名：
・チャンバー類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
２－３ 換気 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 総合調整
・系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
・長方形ダクトの数量を表面積としたか。
・スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
・総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。ただし、特殊な条件の場合は、必要な数量としたか。
３．排煙設備
３－１ 排煙 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。ただし、付属品を計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・機器の寸法・質量を見積書採用メーカーの機器寸法・質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りにない機器は、見積り・類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
・鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・型枠の数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・鉄筋の数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・モルタルの数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
３－２ 排煙 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ ダクト共通
・ダクトの長さをダクト幅の中心線の長さとしたか。
・ダクトの長さを曲がり部及び分岐部等のダクトは、中心線上を延長した直線を仮定して、その交点までの長さとしたか。
・支持金物及び吊り金物は計測の対象としていないか。
・漸小又は漸大したかダクトの数量を変形前後の最大寸法に長さを乗じた面積としたか。
・ダクトの数量をダンパー類による欠除はないものとしたか。
長方形ダクト | ・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
円形ダクト | ・円形ダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
・ガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
・点検口は図示を確認して寸法・数量を計上したか。
２ ダクト付属品
排煙口 | ・数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機毎の組数とし、仕様は排煙用としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
・防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・排煙ダクトに使用するＦＤをＨＦＤとしたか。
鋼製支持架台等 | ・ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
風量測定口 | ・数量を測定口の材質及び形式毎の個数としたか。
・取付位置を図面により確認したか。
・ダクトサイズに対する取付個数を確認したか。
３－２ 排煙 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・円形ダクトの保温の数量は、350A以下は長さとしたか。
・円形ダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積としたか。
塗装 | ・ダクトの塗装の数量をダクトの表面積としたか。
・チャンバー類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
３－３ 排煙 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 総合調整
・長方形ダクト系統の数量を表面積としたか。
・円形ダクト数量を長さとしたか。
・総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。ただし、特殊な条件の場合は、必要な数量としたか。
４．自動制御設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 自動制御設備
・専門工事業者の見積りとしたか。
・複数棟の場合は棟毎に区分けがされているか確認したか。
・自動制御装置、中央監視制御装置、自動制御盤、計装工事、エンジニアリング費、調整費及び諸経費に区分しているか。
５．衛生器具設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 衛生器具
・衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の付属金物又は付属品を含めて一組としたか。
・ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットをユニット毎の組数としたか。
・オストメイト対応ユニットのライニング内配管が配管ユニットか、現場施工か確認したか。
・身体障害者用として大便器、小便器、洗面器等の廻りに取付ける手摺等を含めていないか。
・化粧棚、水石けん入れ、鏡、手摺り等の数量を組数又は個数としたか。
２ 衛生器具の価格 | ・単価は材料単価と市場単価（取付費）の合成単価としているか。
・ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニットを施工も含めた製造者の見積りとしたか。
６．給水設備
６－１ 給水 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・受水タンク、高置タンクでパネルタンクの場合は、ポンプ付属品のほか組立･水張り試験を含めた製造者の見積り等としたか。
・機器の付属品・予備品の価格は見積りに含め、計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・機器の寸法・質量は、見積書採用機器の寸法・質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・パネルタンクの据付費を見積りとしたか。
・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りにない機器は、見積り・類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
６－２ 給水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・階単位又は部屋単位で拾ったか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
・衛生器具に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
・配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
・鉄筋コンクリート造（対象： ）
・鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
・デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
配管材料 | ・配管材料の確認をしたか。
・一般配管 ：塩ビライニング鋼管 (○ＶＡ ○ )
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管 (○SUS304 ○ )
・ 〃 ：ポリ粉体鋼管 (○ＰＡ ○ )
・ 〃 ：
・地中埋設配管 ：塩ビライニング鋼管 (ＶＤ)
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管 (○SUS316 ○ )
・ 〃 ：ポリ粉体鋼管 (ＰＤ)
・ 〃 ：
・水道直結配管 ：引き込みは水道事業者の指定による。
・ 〃 ：量水器以降の地中埋設配管は (○ )
・ 〃 ：他の部分は一般配管による。
２ 配管付属品
水栓類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
・青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・屋内露出の保温を行う65A以上の弁類の保温外装をカラー鉄板としたか。
・弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
量水器 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・ステンレス鋼鋼管の保温を75Su以下については、１ｻｲｽﾞﾀﾞｳﾝとしたか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
文字標識等 | ・数量を建物の延べ面積に対応した工数としたか。
案内板 | ・図面特記を確認したか。 ㎡
７．排水設備
７－１ 排水 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・機器の付属品・予備品の価格を見積りに含め、計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・機器の寸法・質量は、見積書採用機器の寸法・質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りにない機器は、見積り・類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正をしたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
７－２ 排水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・階単位又は部屋単位で拾ったか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
・衛生器具に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・屋内配管を建物内から第一桝迄の長さとしたか。
・形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
・配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
・鉄筋コンクリート造（対象： ）
・鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
・デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
配管材料 | ・配管材料の確認をしたか。
・屋内汚水管 ：鋳鉄管
・ 〃 ：鉛管
・ 〃 ：排水用塩ビライニング鋼管
・ 〃 ：コーティング鋼管
・屋内一般雑排水管 ：配管用炭素鋼鋼管（白）
・ 〃 ：鉛管
・ 〃 ：排水用塩ビライニング鋼管
・一般用排水通気管 ：配管用炭素鋼鋼管（白）
・ 〃 ：ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）
・ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管 ：排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管
・ 〃 ：
２ 配管付属品
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
排水金物類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
満水試験継手 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・弁類の保温外装の種別を図面・標準仕様書で確認したか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
８．給湯設備
８－１ 給湯 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・ボイラー、ポンプ、タンクなどの機器価格は、付属品を含めて製造者の見積りとしているか。
・機器の付属品・予備品の価格は見積りに含め、計測の対象としていないか。
・煙道の数量を搬入・据付費までを含め一式としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・煙道の搬入費を見積りとしたか。
・機器の寸法・質量は、見積書採用機器の寸法・質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・煙道の据付費を見積りとしたか。
・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りにない機器は、見積り・類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
・煙道の断熱材の数量を煙道の表面積としたか。
８－２ 給湯 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・階単位又は部屋単位で拾ったか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
・衛生器具に接続した配管の数量は、立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
・配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
・鉄筋コンクリート造（対象： ）
・鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
・デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
配管材料 | ・給湯管の管材を確認したか。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
・ステンレス鋼鋼管
・銅管
８－２ 給湯 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
２ 配管付属品
水栓類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
瞬間流量計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・固定形の数量は設置数量としたか。
・着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
温度計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・ステンレス鋼鋼管の保温を75Suまでサイズダウンしたか。
・銅管の保温を40Aまでサイズダウンしたか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
９．消火設備
９－１ 消火 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・機器の付属品・予備品の価格は見積りに含め、計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・機器の寸法・質量は、見積書採用機器の寸法・質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・歩掛りにない機器は、見積り・類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
・鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
９－２ 消火 器具類
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 消火器具類
・消火設備の器具の数量を屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び、規格寸法毎の個数又は組数としたか。
屋内消火栓種別 | ・屋内消火栓の種別を確認したか。
・屋内消火栓
・易操作性１号消火栓
・２号消火栓
９－３ 消火 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・階単位又は部屋単位で拾ったか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか。
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
・形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
・配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
・鉄筋コンクリート造（対象： ）
・鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
・デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・図示による。 図示の管材：
・配管用炭素鋼鋼管（白）
・圧力配管用炭素鋼鋼管（白）
・
地中埋設配管 | ・地中埋設配管及び接合を確認したか。
の接合 | ・外面被覆鋼管の呼び径１００以下はねじ接合としたか。
２ 配管付属品
弁類 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・弁装置の数量を規格及び口径毎の組数としたか。
・弁装置の構成品を歩掛りによる弁装置の数量としたか。
・弁装置の制御弁本体の価格は自動制御とし、据付労務のみを計上したか。
屋内消火栓 | ・屋内消火栓開閉弁の圧力を確認したか。
開閉弁 | ・１０Ｋ
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
瞬間流量計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・固定形の数量を設置数量としたか。
・着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・屋外露出部分の保温仕様の確認をしたか。
・有り：ｅ３・(ハ)・Ｖ
・有り：
・無し
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けているか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１０．ガス設備
１０－１ 都市ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 都市ガス設備
・ガス事業者の見積りとしたか。
・複数棟の場合は棟毎に区分けがされているか確認したか。
・見積りに塗装、スリーブなどがあるか確認したか。
・見積り（及びアイソメ図）と図面に記載された配管口径、施工範囲などが一致しているか確認したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・都市ガスの配管材料はガス事業者の供給約款による。
メーター | ・ガスメーターについて確認したか。
・親メーター：貸与品
・子メーター：買取
ガス漏れ警報器 | ・ガス漏れ警報器について確認したか。
・本工事（図示による）
外部警報端子：有り
外部警報端子：無し
・別途工事
１０－２ 液化石油ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機具類
集合装置 | ・接続するボンベ数としたか。
・自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別途計上していないか。
感震センサー | ・形式、仕様毎の数量としたか。
感震遮断弁 | ・形式、口径毎の数量としたか。
ガス漏水警報器 | ・形式、仕様毎の数量としたか。
ガス栓類 | ・仕様、呼び径毎の数量としたか。
２ 配管
・階単位又は部屋単位で拾ったか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか。
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
・形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。
・配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
・鉄筋コンクリート造（対象： ）
・鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
・デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・種類：
３ 配管付属品
弁類 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
４ 保温・塗装
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１１．厨房機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・機器の付属品・予備品の価格は見積りに含め、計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
・搬入・据付費は原則として標準歩掛り又は、大型機器等の場合、及び試験調整費は施工者の見積りとしているか。
３ 試験調整費
・据付後の点火試験、出力調整を確認したか。
１２．屋外 給水設備
１２－１ 屋外給水 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・(屋外設置の場合の)受水タンクでパネルタンクの場合は、ポンプ付属品のほか組立･水張り試験を含めた製造者の見積り等としているか。
・機器の付属品･予備品の価格を見積りに含め、計測の対象としていないか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・機器の寸法･質量は、見積書採用機器の寸法･質量を採用したか。
・単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
・対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
・重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
・容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
据付 | ・パネルタンクの据付費を見積りとしたか。
・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
・工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
・鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１２－２ 屋外給水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・配管の数量を直線の長さとしたか。
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、地中配管など）。
・曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
・弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
・水栓柱等に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・建築物導入部の変位吸収配管要領を確認したか。
・支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・地中埋設配管 ：塩ビライニング鋼管(ＶＤ)
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管(SUS316)
・ 〃 ：ポリ粉体鋼管(ＰＤ)
・ 〃 ：ポリエチレン管
・ 〃 ：
・水道直結配管 量水器までの引き込みは水道事業者の指定による。
管の地中 | ・配管の埋設深さを確認したか。
埋設深さ | ・車両通行部分は管の上端より600mm以上。
・車両通行部以外の部分は管の上端より300mm以上。
・寒冷地の場合は、管の上端より凍結深度（ mm）以上
２ 配管付属品
水栓類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
水栓柱 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・水栓柱の材質を確認したか。
・合成樹脂製
・人造石とぎ出し製
・ステンレス製
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV１０k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の組数としたか。
・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・屋外露出の保温を行う弁類の保温外装をｽﾃﾝﾚｽ鋼板としたか。
・弁装置の制御弁本体の価格は自動制御とし、据付労務のみを計上したか。
鋼製支持架台等 | ・数量は鋼材の厚さ毎の質量としたか。
地中埋設標 | ・数量を規格毎の個数としたか。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
埋設表示テープ | ・数量を埋設配管の長さとしたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
量水器 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・親メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
・子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
量水器桝 | ・水道事業者指定品 （○貸与品 ○買取り）
・標準図ＭＣ形
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１２－２ 屋外給水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
５ 土工事
・桝類の土工事は歩掛りに含まれているので、別途加算していないか。
・根切り、埋戻し及び残土処分は計画数量とし、砂利地業等は設計数量としたか。
・土工事の計測･計算を原則として設計地盤（基準線）からにしたか。
・土の掘削による土砂量の増加及び締め固めによる土砂量の減少はないものとしたか。
根切り | ・土工事の数量を他の土工事と重複のない数量としたか。
・数量を根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積としたか。
・舗装がある場合、根切り深さから舗装厚分の差引き確認をしたか。
・根切り深さが1.5ｍ未満の場合は直掘り工法としたか。
・直掘り工法で根切り深さ1ｍ未満の場合の余幅は0.2mとしたか。
・根切り深さ1ｍ以上1.5ｍ未満の場合の余幅は0.4ｍとしたか。
・根切り幅は、配管等の寸法に余幅を加えるものとしたか。
埋め戻し土 | ・埋め戻し土の処理方法を確認したか。
・盛土 | ・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
埋戻し | ・数量を根切り数量から基準線以下の山砂・砂利地業等の体積を減じた体積としたか。
・呼び径が200Ａを超える埋設配管類の体積を減じたか。
建設発生土 | ・建設発生土の処理方法を確認したか。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
・数量を根切り数量から埋戻し数量を減じた体積としたか。
砂利地業等 | ・配管類の砂利地業等の体積を根切り底面積に厚さを乗じた体積としたか。
土工機械 | ・運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
１３．屋外 排水設備
１３－１ 屋外排水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 配管
・配管の数量を排水桝の中心間における長さとしたか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・屋外埋設配管 ：ビニル管(REP-VU)
・ 〃 ：ビニル管(RS-VU)
・ 〃 ：コンクリート管
・ 〃 ：
２ 排水桝類
・数量を形式、規格及び深さ毎の組数としたか。
・桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認したか。
３ 土工事
・桝類（コンクリート製）の土工事は歩掛りに含まれているので、配管長による土工事からその分を差し引いているか。
・プラスチック桝の土工事は歩掛りに含まれていないので、配管長による土工事からの差し引きをしてしまっていないか。
・根切り、埋戻し及び残土処分を計画数量とし、砂利地業等を設計数量としたか。
・土工事の計測・計算を設計地盤（基準線）からにしたか。
・土の掘削による土砂量の増加及び締め固めによる土砂量の減少はないものとしたか。
・土工事の数量を他の土工事と重複のない数量としたか。
根切り | ・根切りの数量を根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積としたか。
・根切り深さを根切り基準線から排水管の底面までの深さに、均し（捨）コンクリート及び砂利地業等の厚さを加えた平均の深さとしたか。
・根切りの方法を根切り深さが1.5ｍ未満の場合は直掘り工法とし、1.5ｍ以上の場合は法付け工法としたか。
・法付け工法の法幅を根切り深さに 0.3を乗じたものとしたか。
・法付け工法の作業上のゆとり幅を配管類においては0.3ｍとしたか。
・直掘り工法で根切り深さ1ｍ未満の場合の余幅を配管類においては0.2mとしたか。
・根切り深さ1ｍ以上1.5ｍ未満の場合の余幅を配管類においては0.4ｍとしたか。
・法付け工法の余幅をゆとり幅に法幅の1/2を加えるものとしたか。
埋め戻し土 | ・埋め戻し土の処理方法を確認したか。
・盛土 | ・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
埋戻し | ・数量を根切り数量から基準線以下の山砂、砂利地業等の体積を減じた体積としたか。
・呼び径が200Ａを越える埋設配管類の体積は減じたか。
建設発生土 | ・建設発生土の処理方法を確認したか。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
・数量は、根切り数量から埋戻し数量を減じた体積としたか。
砂利地業 | ・配管類の砂利地業等の体積を根切り底面積に厚さを乗じた体積としたか。
土工機械 | ・運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
Ⅲ．改修工事 | 以下記載なき事項は、Ⅱ．新営工事共通事項による。
１－１ 直接仮設
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 足場・養生等
外部足場 | ・外部足場の数量を足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積としたか。また、安全手すりの数量は足場の水平長さとしたか。
・足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
内部足場 | ・内部足場の数量を対象面積としたか。なお、階高が４ｍ以上の内部足場を高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に応じた対象面積としたか。
・足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
仮設間仕切り | ・仮設間仕切りの数量を種別に応じた対象面積としたか。
搬入経路の養生 | ・資材搬入通路（廊下、階段室、ホール等）の数量を通路幅を２ｍとした床面としたか。ただし、対象とした幅が２ｍ未満の場合をその幅としたか。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの養生 | ・エレベーターの数量をかご内の壁面積（壁の長さ×養生に必要な高さ）及び床面積としたか。
１－２ 撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 共通事項
・新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認したか。
撤去の区分け | ・撤去後に再使用しないものと再使用するものを区別したか。
専門工事 | ・複数棟の場合は棟毎、改修の場合は撤去と新設の区分けを確認したか。
２ 機器類
撤去 | ・大型機器の撤去費は製造業者等からの見積りを参考としたか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
搬出 | ・標準歩掛りを用いて撤去する機器の搬出費は搬入費の90％としたか。
・分割して搬出する機器は、分割後の各部材を1個の機器としての質量及び容積の算定をしたか。
・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
３ ダクト
長方形ダクト | ・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | ・スパイラルダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
フレキシブルダクト | ・フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さ毎の本数としたか。
鋼板製ダクト | ・防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
消音エルボ | ・消音エルボの数量を略算法による表面積としたか。
４ ダクト付属品
制気口 | ・吹出口及び吸込口の数量をその材質、形状及び寸法毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機毎の組数としたか。
・たわみ継手の数量を接続したかダクト又は機器の周長としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
ベントキャップ類 | ・ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質及び形状毎の個数としたか。
５ 配管
・配管の数量を直線の長さとしたか。
配管付属品 | ・配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
計器類 | ・計器類の撤去を計上していないか。
保温 | ・機器類の保温の数量を保温の仕様毎の表面積としたか。
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・スパイラルダクトの保温の数量をダクト表面積としたか。
・チャンバー類の保温の数量をチャンバー類の表面積としたか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類の保温の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
１－３ あと施工アンカー
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
あと施工ｱﾝｶｰ
・改修工事における、配管・ダクトに適用したか。
・数量を種類及び仕様等により区分したか。
・形鋼振れ止め支持に用いるあと施工アンカーを計測の対象としていないか。
１－４ 切断（切離し）・接続・閉塞
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 切断・接続
・切断（切離し）・接続・閉塞を配管、ダクトに区分したか。
配管 | ・配管の切断（切離し）、接続部（分流・合流含む）の数量を切断（切離し）、接続される既設配管の管種及び呼び径毎の箇所数としたか。
・既設配管に予め分岐、合流のための接続措置が施されている場合又は弁類への接続を計測の対象としていないか。
・既設配管の端部閉塞処置の数量を呼び径毎の箇所数としたか。
ダクト | ・設計図書に対象範囲が指定されている場合は、その数量としたか。
・既設ダクトの閉塞処置の数量を閉塞部の開口面積毎の箇所数としたか。
１－５ 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
総合調整
・主機械室内機器の数量は、建物の延面積に対応した工数を、改修面積及び内容等により補正した工数としたか。
１－６ 発生材処分
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数
１ 石綿含有品 | ・石綿含有分析調査について確認したか。
・別途工事
・本工事 撤去方法・図示による
２ 発生材の処理
金属類 | ・金属類の処理について確認したか。
・物品管理者に引き渡し
・構外搬出適切処理
特別管理 | ・特別管理産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
石綿含有 | ・石綿含有産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
撤去ｵｲﾙﾀﾝｸ | ・撤去するオイルタンクの内部洗浄、中和処理等について確認したか。
の内部処理 | ・別途
・本工事
空調機器類撤去 | ・冷媒（フロン類）の回収について確認したか。
に伴う処理 | ・別途
・本工事
・吸収液（臭化リチウム水溶液）、潤滑油等の回収について確認したか。
・別途
・本工事
・家電リサイクル法対象機器の有無を確認したか。
・別途
・本工事
上記以外のもの | ・上記以外のものについて確認したか。
・別途
・構外搬出適切処理

## 数量算出ﾁｪｯｯｸﾘｽﾄ2（改修）
Ⅳ．見積書
１ 見積依頼書の作成
１－１ 共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項 | 確認 | ▼ | センター確認欄
|  | 仕 |  |  |  | 仕
見積書式
機器類 | ・機器類等は公共建築工事見積書標準書式（設備工事編）を使用したか。
・見積書標準書式に該当の無い機器類は類似機器の見積書標準書式を修正して使用したか。
専門工事 | ・特記仕様等と設計図書を確認したか。
・専門工事業者の見積による場合は、専門工事業者の諸経費を計上したか。
工事名称 | ・工事名称を確認したか。
工事場所 | ・工事場所を確認したか。
見積有効期限 | ・契約日等を考慮し、必要とする日数を検討して記入したか。
（通常は３ヶ月又は９０日、必要により６ヶ月等）
１－２ 機器類の見積依頼書作成
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
仕
見積依頼
仕様 | ・標準仕様書を適用『する』『しない』の記載を確認したか。
・機器表と見積書の仕様にくい違いはないか確認したか。
・電気容量は、kW表示であるか確認したか。
・煙道の仕様・形状を特記仕様書・設計図面により確認したか。
・ファンコイルユニットの予備品・付属品及び数量を確認したか。
・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機等の予備品・付属品及び数量を確認したか。
・自動制御設備等の専門工事で、電線管の塗装の有無を確認したか。
特記事項欄 | ・標準仕様書の適用・不適を確認したか。
・見積書式と機器表の特記事項欄の項目を確認し必要事項を追記したか。
・付属品・予備品の有無・数量を確認したか。
・グリーン購入法が適用された機材であるか確認したか。
金額欄 | ・予備品・付属品が必要な場合は記載欄を追加したか。
・据付を見積による場合は、人工数と単価を記入するようにしたか。 （歩掛り及び労務単価確認の為）
その他 | ・都市ガス･自動制御等で建物毎･屋外等の区分けが必要な場合は、建物毎の区分けが図面に明記されているか確認し、区分けの依頼を明確にしたか。（複数棟ある場合は棟毎・屋外に分ける。撤去と新設は分ける。等）
２ 見積書収集後の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
仕
見積書の確認
工事名称 | ・工事名称を確認したか。
工事場所 | ・工事場所を確認したか。
見積有効期限 | ・必要とする日数としたか。
製造者欄の確認 | ・社名、社印、担当者印、連絡先等を確認したか。
製造者記載事項 | ・電動機容量・燃料消費量等は記載数値以下になっているか確認したか。
・機器の性能、容量等は記載数値以上になっているか確認したか。
・記載内容により、図面修正を検討したか。
・見積り条件に対する記載内容を確認し、採用・不採用を判断したか。
・衛生器具等で型番を記載した器具等の型番を比較確認したか。 また、型番に相違がある場合図面の訂正を依頼したか。
金額欄 | ・本体価格・付属品等の各価格の記入に漏れはないか確認したか。
・価格の計算に間違えはないか確認したか。
・金額欄に、「付属品が本体価格に含まれているか」確認したか。
見積比較表の作成 | ・各製造者の見積金額を比較し極端な価格差が見られた場合、見積り作成者に詳細を確認したか。
その他 | ・都市ガス・自動制御等で建物毎・屋外等の区分けが必要な場合は、依頼のとおり区分けがされているか確認したか。（複数棟ある場合は棟毎・屋外に分ける。改修と撤去は分ける。等）

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（改修）
積算数量調書チェックリスト
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 積算数量調書ﾁｪｯｯｸﾘｽﾄ（改修）
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
基準類
・適用となる基準類とその適用年度について確認したか。
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （令和 5年版）
２．内訳書の記載内容
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
内訳書の記載内容
種目別内訳書 | ・直接工事費の種目を設計図書の表示に従い各工事種目毎に区分したか。
・全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載したか。
科目別内訳書 | ・設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分しその科目を記載したか。
中科目別内訳書 | ・科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載したか。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略したか。
細目別内訳書 | ・各科目あるいは中科目に属する細目毎に数量、単価、金額を記載したか。なお、必要に応じ別紙明細書を設け、１式で記載したか。
・仮設に要する費用、機械器具等、運搬費等で各科目に区分できる専用仮設は、当該科目の細目に記載したか。
・摘要欄は、材種、材質、形状、寸法、工法、その他単価に対応する条件などを記載したか。
３．特記仕様書との照合
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
特記仕様書
工事名称 | ・工事名称を確認したか。
工事場所 | ・工事場所を確認したか。
単価使用区分 | ・新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
工事種目 | ・工事種目を確認したか。
・建物・工事種目及び設備科目毎に数量の拾い分けをしたか。
指定部分 | ・指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：平成 年 月 日
範囲：
予算区分 | ・予算の区分による拾い分けが必要か確認したか。（国交省担当者に確認）
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | ・本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
発注範囲 | ・本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
負担金 | ・負担金の有無を確認したか。
・無し
・有り （負担金額： 円)
監督職員事務所 | ・監督職員事務所の有無を確認したか。(共通仮設に積み上げ)
・設けない
・設ける ：既存建物内の一部を使用する。
・設ける ：構内に新設する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による。)
施工調査 | ・事前調査の有無を確認したか。
・別途工事
・本工事 調査項目：
足場その他 | ・足場その他を確認したか。
・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
はつり補修 | ・はつりの方法について、図面に記載があるか確認したか。
・記載有り（配管・スパイラルダクト） ：手はつり
・ 〃 ：ダイヤモンドカッター
・記載有り（長方形ダクト） ：手はつり
・ 〃 ：別途工事
・記載無し：配管・スパイラルダクトのはつりはダイヤモンドカッターとしたか。
・ 〃 ：長方形ダクトは手はつりとしたか。
非破壊検査 | ・溶接部の非破壊検査を確認したか。
・別途工事
・本工事 検査項目：
Ⅱ．新営工事共通事項
１．空気調和設備
１－１ 空調 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・機器単体に対する付属品・予備品の数量は本体に含み計測の対象外としたか。
・マルチパッケ－ジ等の付属品･予備品を系統毎の付属品１式としたか。 （フィルター、リモコンスイッチ、リモコン配線等）
・ＦＣＵの付属品･予備品は付属品１式とし、図示された形式、型番毎の数量を計上したか。 （フィルター、表示ランプ等）
・煙道の数量を搬入･据付費までを含め１式としたか。
・内訳書摘要への記載を図面と整合したか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・型枠の数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・鉄筋の数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・モルタルの数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
・熱源機器の保温は製造者の見積を参考とするか、または別途に計測するかを確認したか。
・煙道の断熱材の数量を煙道の表面積としたか。
塗装 | ・機器類及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１－２ 空調 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ ダクト
・ダクトの種別を確認したか。 ：低速ダクト 高速ダクト
・多湿箇所に使用するダクトをシール付としたか。
長方形ダクト | ・低圧ダクトの工法を確認したか。 ：アングルフランジ工法
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | ・スパイラルダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
フレキシブルダクト | ・フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さ毎の本数としたか。
鋼板製ダクト | ・防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
・チャンバー類の内貼りの有無を確認したか。有の場合、仕様を確認したか。
・点検口は図示を確認して寸法毎の数量としたか。
ボックス類 | ・ボックスの内貼りの有無を確認したか。
・線状吹出口ボックスの板厚はボックスの高さをもとにした板厚としたか。
消音エルボ | ・消音エルボの数量を数量積算基準による略算法による表面積としたか。
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | ・数量をその材質、形状及び寸法毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・送風機に接続した、たわみ継手の数量を送風機毎の組数としたか。
・たわみ継手の数量を接続したかダクト又は機器の周長としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
・防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
エアフィルター | ・エアフィルターの数量を形式毎の組数としたか。
ベントキャップ類 | ・ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質及び形状等毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
風量測定口 | ・数量を測定口の材質及び形式毎の個数としたか。
温度計 | ・数量を材質及び形式毎の個数としたか。
１－２ 空調 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・スパイラルダクトの保温の数量を350A以下は長さとしたか。
・スパイラルダクトの保温の数量を350Aを越えるものは表面積としたか。
・チャンバー類の保温の数量は表面積としたか。
・消音エルボ等の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・ダクトの塗装の数量をダクトの表面積としたか。
・屋内露出箇所での塗装の箇所を確認したか。
・無し
・有り
・チャンバー類の塗装の数量は表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・形鋼振れ止め支持が必要な場合は、配管工事費の３％を計上したか。
・屋外架空や屋上配管は、支持金物を計上したか。
・配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造は９％
・鉄骨鉄筋コンクリート造は６％
・デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し２％の率で計上したか。
・冷媒管の防火区画貫通部材を確認したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・冷温水管 ：配管用炭素鋼鋼管(白)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管(SUS304)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：
・冷却水管 ：配管用炭素鋼鋼管(白)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：
・蒸気管 給気管 ：配管用炭素鋼鋼管(黒)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 ：圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)Sch40(※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 〃 ：
・ 〃 還管：圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)Sch40 (※工事特記仕様書で管材を確認)
・ 〃 〃 ：
・油 管 ：配管用炭素鋼鋼管(黒)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・空調用排水管 ：配管用炭素鋼鋼管(白)(※工事特記仕様書で管材を確認)
・膨張管、空気抜き管及び補給水管：配管用炭素鋼鋼管(白) (※工事特記仕様書で管材を確認)
１－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
２ 配管付属品
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
伸縮管継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の組数としたか。
・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
・蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認したか。
・屋内露出の保温を行う弁類の保温外装をカラー鉄板としたか。
・屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装を配管保温外装と同じとしたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
瞬間流量計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・固定形の数量を設置数量としたか。
・着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・蒸気用とその他用に拾い分けをしたか。
温度計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・冷媒管の保温外装を確認したか。
・屋内露出箇所 ：保温化粧ケース
・屋内露出箇所 ：
・屋内隠ぺい箇所：
・屋外露出箇所 ：ステンレス鋼板
・屋外露出箇所 ：
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
文字標識等 | ・数量を建物の延べ面積に対応した工数としたか。
案内板 | ・図面特記を確認したか。 ㎡
１－４ 空調 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 総合調整
・配管系統の数量を配管の長さとしたか。
・長方形ダクトの数量を表面積としたか。
・スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
・パッケージ方式の機器、冷媒管は計測の対象としていないか。
・単独の全熱交換ユニット等の系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
・各階機械室内機器の数量をユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数としたか。
・ファンコイルユニットの数量をファンコイルユニットの台数としたか。
・主機械室内機器の数量を建物の延面積に対応した工数としたか。
２．換気設備
２－１ 換気 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。ただし、付属品は計測の対象としていないか。
・内訳書摘要への記載は図面と整合しているか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
型枠 | ・型枠の数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・鉄筋の数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・モルタルの数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
２－２ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ ダクト
・厨房排気系統のダクト板厚を１サイズアップとしたか。
・ダクトの種別を確認したか。 ：低速ダクト 高速ダクト
・多湿箇所に使用するダクトをシール付としたか。
長方形ダクト | ・低圧ダクトの工法を確認したか。 ：アングルフランジ工法
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・ 〃 ：ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法）
・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | ・スパイラルダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
フレキシブルダクト | ・フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さ毎の本数としたか。
鋼板製ダクト | ・防火区画の壁･床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
・チャンバー類の内貼りの有無を確認したか。有の場合、仕様を確認したか。
・点検口は図示を確認して寸法毎の数量としたか。
ボックス類 | ・ボックスの内貼りの有無を確認したか。
消音エルボ | ・消音エルボの数量を数量積算基準による略算法による表面積としたか。
２－２ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | ・数量をその材質、形状及び寸法毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・数量を接続したダクト又は機器の周長としたか。
・送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機毎の組数としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
・防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
エアフィルター | ・エアフィルターの数量を形式毎の組数としたか。
ベントキャップ類 | ・ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質及び形状毎の個数としたか。
排気フード | ・数量を材質及び形状毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
風量測定口 | ・数量を測定口の材質及び形式毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・スパイラルダクトの保温の数量は、350A以下は長さとしたか。
・スパイラルダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積としたか。
・チャンバー類の保温の数量は表面積としたか。
・消音エルボ等の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・ダクトの塗装の数量をダクトの表面積としたか。
・屋内露出箇所での塗装の箇所を確認したか。
・無し
・有り
・チャンバー類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
２－３ 換気 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 総合調整
・系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
・長方形ダクトの数量を表面積としたか。
・スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
３．排煙設備
３－１ 排煙 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。ただし、付属品を計測の対象としていないか。
・内訳書摘要への記載を図面と整合したか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
型枠 | ・型枠の数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・鉄筋の数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・モルタルの数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
３－２ 排煙 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ ダクト共通
長方形ダクト | ・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
円形ダクト | ・円形ダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
・点検口は図示を確認して寸法・数量を計上したか。
２ ダクト付属品
排煙口 | ・数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機毎の組数とし、仕様は排煙用としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
・防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 ：遠隔復帰式
・ 〃 ：手動式
・排煙ダクトに使用するＦＤをＨＦＤとしたか。
鋼製支持架台等 | ・ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
風量測定口 | ・数量を測定口の材質及び形式毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・円形ダクトの保温の数量は、350A以下は長さとしたか。
・円形ダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積としたか。
塗装 | ・ダクトの塗装の数量をダクトの表面積としたか。
・チャンバー類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
３－３ 排煙 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 総合調整
・長方形ダクト系統の数量を表面積としたか。
・円形ダクト数量を長さとしたか。
４．自動制御設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 自動制御設備
・専門工事業者の見積りとしたか。
・複数棟の場合は棟毎に区分けがされているか確認したか。
・自動制御装置、中央監視制御装置、自動制御盤、計装工事、エンジニアリング費、調整費及び諸経費に区分しているか。
５．衛生器具設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 衛生器具
・衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の付属金物又は付属品を含めて一組としたか。
・ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットをユニット毎の組数としたか。
・オストメイト対応ユニットのライニング内配管が配管ユニットか、現場施工か確認したか。
・身体障害者用として大便器、小便器、洗面器等の廻りに取付ける手摺等を含めていないか。
・化粧棚、水石けん入れ、鏡、手摺り等の数量を組数又は個数としたか。
・内訳書摘要への記載を図面と整合したか。
２ 衛生器具の価格
・単価は材料単価と市場単価（取付費）の合成単価としているか。
・ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニットを施工も含めた製造者の見積りとしたか。
６．給水設備
６－１ 給水 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
６－２ 給水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・形鋼振れ止め支持が必要な場合は、配管工事費の３％を計上したか。
・配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造は１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造は７％
・デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し４％の率で計上したか。
配管材料 | ・配管材料の確認をしたか。
・一般配管 ：塩ビライニング鋼管 (○ＶＡ ○ )
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管 (○SUS304 ○ )
・ 〃 ：ポリ粉体鋼管 (○ＰＡ ○ )
・ 〃 ：
・地中埋設配管 ：塩ビライニング鋼管 (ＶＤ)
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管 (○SUS316 ○ )
・ 〃 ：ポリ粉体鋼管 (ＰＤ)
・ 〃 ：
・水道直結配管 ：引き込みは水道事業者の指定による。
・ 〃 ：量水器以降の地中埋設配管は (○ )
・ 〃 ：他の部分は一般配管による。
２ 配管付属品
水栓類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
・青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・屋内露出の保温を行う65A以上の弁類の保温外装をカラー鉄板としたか。
・弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
量水器 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・ステンレス鋼鋼管の保温を75Su以下については、１ｻｲｽﾞﾀﾞｳﾝとしたか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
文字標識等 | ・数量を建物の延べ面積に対応した工数としたか。
案内板 | ・図面特記を確認したか。 ㎡
７．排水設備
７－１ 排水 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
７－２ 排水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・形鋼振れ止め支持が必要な場合は、配管工事費の３％を計上したか。
・配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造は１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造は７％
・デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し４％の率で計上したか。
配管材料 | ・配管材料の確認をしたか。
・屋内汚水管 ：鋳鉄管
・ 〃 ：鉛管
・ 〃 ：排水用塩ビライニング鋼管
・ 〃 ：コーティング鋼管
・屋内一般雑排水管 ：配管用炭素鋼鋼管（白）
・ 〃 ：鉛管
・ 〃 ：排水用塩ビライニング鋼管
・一般用排水通気管 ：配管用炭素鋼鋼管（白）
・ 〃 ：ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）
・ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管 ：排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管
・ 〃 ：
２ 配管付属品
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
排水金物類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
満水試験継手 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・弁類の保温外装の種別を図面・標準仕様書で確認したか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
８．給湯設備
８－１ 給湯 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
・煙道の数量を搬入・据付費までを含め一式としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
・無筋コンクリートがある場合の基礎の高さを無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
・煙道の断熱材の数量を煙道の表面積としたか。
８－２ 給湯 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・形鋼振れ止め支持が必要な場合は、配管工事費の３％を計上したか。
・配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造は１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造は７％
・デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し４％の率で計上したか。
配管材料 | ・給湯管の管材を確認したか。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
・ステンレス鋼鋼管
・銅管
８－２ 給湯 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
２ 配管付属品
水栓類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV５k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
瞬間流量計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・固定形の数量は設置数量としたか。
・着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
温度計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・ステンレス鋼鋼管の保温を75Suまでサイズダウンしたか。
・銅管の保温を40Aまでサイズダウンしたか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
９．消火設備
９－１ 消火 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
９－２ 消火 器具類
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 消火器具類
・消火設備の器具の数量を屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び、規格寸法毎の個数又は組数としたか。
屋内消火栓種別 | ・屋内消火栓の種別を確認したか。
・屋内消火栓
・易操作性１号消火栓
・２号消火栓
９－３ 消火 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・形鋼振れ止め支持が必要な場合は、配管工事費の３％を計上したか。
・配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造は１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造は７％
・デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し４％の率で計上したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・図示による。 図示の管材：
・配管用炭素鋼鋼管（白）
・圧力配管用炭素鋼鋼管（白）
・
地中埋設配管 | ・地中埋設配管及び接合を確認したか。
の接合 | ・外面被覆鋼管の呼び径１００以下はねじ接合としたか。
２ 配管付属品
弁類 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・弁装置の数量を規格及び口径毎の組数としたか。
・弁装置の構成品を歩掛りによる弁装置の数量としたか。
・弁装置の制御弁本体の価格は自動制御とし、据付労務のみを計上したか。
屋内消火栓 | ・屋内消火栓開閉弁の圧力を確認したか。
開閉弁 | ・１０Ｋ
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
瞬間流量計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・固定形の数量を設置数量としたか。
・着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・屋外露出部分の保温仕様の確認をしたか。
・有り：ｅ３・(ハ)・Ｖ
・有り：
・無し
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けているか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１０．ガス設備
１０－１ 都市ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 都市ガス設備
・ガス事業者の見積りとしたか。
・複数棟の場合は棟毎に区分けがされているか確認したか。
・見積りに塗装、スリーブなどが含まれなかった場合、別途計上したか。
１０－２ 液化石油ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機具類
集合装置 | ・接続するボンベ数としたか。
・自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別途計上していないか。
感震センサー | ・形式、仕様毎の数量としたか。
感震遮断弁 | ・形式、口径毎の数量としたか。
ガス漏水警報器 | ・形式、仕様毎の数量としたか。
ガス栓類 | ・仕様、呼び径毎の数量としたか。
２ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、機械室・便所など）。
・形鋼振れ止め支持が必要な場合は、配管工事費の３％を計上したか。
・配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造は１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造は７％
・デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し４％の率で計上したか。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・種類：
３ 配管付属品
弁類 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
鋼製支持架台等 | ・配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の厚さ毎の質量としたか。
４ 保温・塗装
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１１．厨房機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
・搬入・据付費は原則として標準歩掛り又は、大型機器等の場合、及び試験調整費は施工者の見積りとしているか。
３ 試験調整費
・据付後の点火試験、出力調整を確認したか。
１２．屋外 給水設備
１２－１ 屋外給水 機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 機器数量
・機器類の数量を機器の形式毎の台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
据付 | ・機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
３ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
コンクリート | ・コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
型枠 | ・数量をコンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | ・数量をコンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | ・数量をモルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・機器及びタンク類の保温の数量を表面積としたか。
塗装 | ・機器及びタンク類の塗装の数量を表面積としたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
１２－２ 屋外給水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
・施工上の分類により区分したか（屋内一般、地中配管など）。
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・地中埋設配管 ：塩ビライニング鋼管(ＶＤ)
・ 〃 ：ステンレス鋼鋼管(SUS316)
・ 〃 ：ポリ粉体鋼管(ＰＤ)
・ 〃 ：ポリエチレン管
・ 〃 ：
・水道直結配管 量水器までの引き込みは水道事業者の指定による。
２ 配管付属品
水栓類 | ・数量をその形式及び規格毎の個数としたか。
水栓柱 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・水栓柱の材質を確認したか。
・合成樹脂製
・人造石とぎ出し製
・ステンレス製
弁類 | ・弁類の耐圧を確認したか。 ：図示
・ 〃 ：JIS又はJV１０k
・ステンレス鋼鋼管に取り付ける弁類を確認したか。 ：青銅製
・ 〃 ：ｽﾃﾝﾚｽ製
・ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
防振継手 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
弁装置 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の組数としたか。
・弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
・屋外露出の保温を行う弁類の保温外装をｽﾃﾝﾚｽ鋼板としたか。
・弁装置の制御弁本体の価格は自動制御とし、据付労務のみを計上したか。
鋼製支持架台等 | ・数量は鋼材の厚さ毎の質量としたか。
地中埋設標 | ・数量を規格毎の個数としたか。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
埋設表示テープ | ・数量を埋設配管の長さとしたか。
１２－２ 屋外給水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
３ 計器類
ポンプ付属品 | ・ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
量水器 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
・親メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
・子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
量水器桝 | ・水道事業者指定品 （○貸与品 ○買取り）
・標準図ＭＣ形
圧力計 | ・数量を形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
４ 保温・塗装
保温 | ・保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65Ａ以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
・バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
塗装 | ・配管の塗装及び防錆の数量を配管の長さとしたか。
・支持架台等について、塗装の数量は表面積、亜鉛メッキは重量としたか。
５ 土工事
根切り | ・土工事の数量を他の土工事と重複のない数量としたか。
埋め戻し土 | ・埋め戻し土の処理方法を確認したか。
・盛土 | ・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
埋戻し | ・数量を根切り数量から基準線以下の山砂・砂利地業等の体積を減じた体積としたか。
建設発生土 | ・建設発生土の処理方法を確認したか。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
・数量を根切り数量から埋戻し数量を減じた体積としたか。
砂利地業等 | ・配管類の砂利地業等の体積を根切り底面積に厚さを乗じた体積としたか。
土工機械 | ・運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
１３．屋外 排水設備
１３－１ 屋外排水 配管
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 配管
配管材料 | ・配管材料を確認したか。
・屋外埋設配管 ：ビニル管(REP-VU)
・ 〃 ：ビニル管(RS-VU)
・ 〃 ：コンクリート管
・ 〃 ：
２ 排水桝類
・数量を形式、規格及び深さ毎の組数としたか。
・桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認したか。
３ 土工事
・根切り、埋戻し及び残土処分を計画数量とし、砂利地業等を設計数量としたか。
・土工事の数量を他の土工事と重複のない数量としたか。
根切り | ・根切りの数量を根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積としたか。
埋め戻し土 | ・埋め戻し土の処理方法を確認したか。
・盛土 | ・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
埋戻し | ・数量を根切り数量から基準線以下の山砂、砂利地業等の体積を減じた体積としたか。
建設発生土 | ・建設発生土の処理方法を確認したか。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
・数量は、根切り数量から埋戻し数量を減じた体積としたか。
砂利地業 | ・配管類の砂利地業等の体積を根切り底面積に厚さを乗じた体積としたか。
土工機械 | ・運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
Ⅲ．改修工事 | 以下記載なき事項は、Ⅱ．新営工事共通事項による。
１－１ 直接仮設
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 足場・養生等
外部足場 | ・外部足場の数量を足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積としたか。また、安全手すりの数量は足場の水平長さとしたか。
・足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
内部足場 | ・内部足場の数量を対象面積としたか。なお、階高が４ｍ以上の内部足場を高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に応じた対象面積としたか。
・足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
仮設間仕切り | ・仮設間仕切りの数量を種別に応じた対象面積としたか。
搬入経路の養生 | ・資材搬入通路（廊下、階段室、ホール等）の数量を通路幅を２ｍとした床面としたか。ただし、対象とした幅が２ｍ未満の場合をその幅としたか。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの養生 | ・エレベーターの数量をかご内の壁面積（壁の長さ×養生に必要な高さ）及び床面積としたか。
１－２ 撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 共通事項
・新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認したか。
撤去の区分け | ・撤去後に再使用しないものと再使用するものを区別したか。
専門工事 | ・複数棟の場合は棟毎、改修の場合は撤去と新設の区分けを確認したか。
２ 機器類
撤去 | ・大型機器の撤去費は製造業者等からの見積りを参考としたか。
・内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額としたか。
搬出 | ・内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
３ ダクト
長方形ダクト | ・長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | ・スパイラルダクト及び円形ダクトの数量を口径毎の長さとしたか。
フレキシブルダクト | ・フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さ毎の本数としたか。
鋼板製ダクト | ・防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | ・チャンバー類の数量を表面積としたか。
消音エルボ | ・消音エルボの数量を略算法による表面積としたか。
４ ダクト付属品
制気口 | ・吹出口及び吸込口の数量をその材質、形状及び寸法毎の個数としたか。
たわみ継手 | ・送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機毎の組数としたか。
・たわみ継手の数量を接続したかダクト又は機器の周長としたか。
ダンパー | ・ダンパーの数量を種類、寸法及び形状毎の個数としたか。
ベントキャップ類 | ・ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質及び形状毎の個数としたか。
５ 配管
・配管材料を確認したか。
配管付属品 | ・配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
計器類 | ・計器類の撤去を計上していないか。
保温 | ・機器類の保温の数量を保温の仕様毎の表面積としたか。
・長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
・スパイラルダクトの保温の数量をダクト表面積としたか。
・チャンバー類の保温の数量をチャンバー類の表面積としたか。
・配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
・弁類の保温の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径毎の個数としたか。
１－３ あと施工アンカー
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
あと施工ｱﾝｶｰ
・改修工事における、配管・ダクトに適用したか。
・数量を種類及び仕様等により区分したか。
１－４ 切断（切離し）・接続・閉塞
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 切断・接続
・切断（切離し）・接続・閉塞を配管、ダクトに区分したか。
配管 | ・配管の切断（切離し）、接続部（分流・合流含む）の数量を切断（切離し）、接続される既設配管の管種及び呼び径毎の箇所数としたか。
・既設配管の端部閉塞処置の数量を呼び径毎の箇所数としたか。
ダクト | ・設計図書に対象範囲が指定されている場合は、その数量としたか。
・既設ダクトの閉塞処置の数量を閉塞部の開口面積毎の箇所数としたか。
１－５ 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
総合調整
・主機械室内機器の数量は、建物の延面積に対応した工数を、改修面積及び内容等により補正した工数としたか。
１－６ 発生材処分
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼ | センター確認欄 | 指摘事項
内
１ 石綿含有品 | ・石綿含有分析調査について確認したか。
・別途工事
・本工事 撤去方法・図示による
２ 発生材の処理
金属類 | ・金属類の処理について確認したか。
・物品管理者に引き渡し
・構外搬出適切処理
特別管理産業 | ・特別管理産業廃棄物の処理について確認したか。
廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
石綿含有 | ・石綿含有産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
撤去ｵｲﾙﾀﾝｸ | ・撤去するオイルタンクの内部洗浄、中和処理等について確認したか。
の内部処理 | ・別途
・本工事
空調機器類撤去 | ・冷媒（フロン類）の回収について確認したか。
に伴う処理 | ・別途
・本工事
・吸収液（臭化リチウム水溶液）、潤滑油等の回収について確認したか。
・別途
・本工事
・家電リサイクル法対象機器の有無を確認したか。
・別途
・本工事
上記以外のもの | ・上記以外のものについて確認したか。
・別途
・構外搬出適切処理