## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（改修）
数量算出チェックリスト
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ1（改修）
１－１ 基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
基準類 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）とその適用年度について確認したか。
設計図書
・図面及び仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
電気関係
・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成 年版)
・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成 年版)
積算関係
・公共建築工事積算基準（平成 年版）
・公共建築工事共通費積算基準（平成 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準（平成 年版）
・公共建築数量積算基準（平成 年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（平成 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（設備工事編）（平成 年版）
・公共建築工事積算基準等資料（平成 年版）
２．共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
特記仕様書 | 工事件名を確認したか。
工事概要を確認したか。
工事種目を確認したか。
指定部分を確認したか。
適用基準を確認したか。
発生材の処理等について確認したか。
使用する機材について確認したか。
化学物質の濃度測定の有無について確認したか。（・有・無）
監督職員事務所の有無について確認したか。（・有・無）
足場について確認したか。
施工調査の要否について確認したか。（・要・不要）
養生について確認したか。
発生土の処理について確認したか。
耐震施工について確認したか。
はつりについて確認したか。
非破壊調査の要否について確認したか。（・要・不要）
フラッシプレートの材質について確認したか。（ 製）
金属管の塗装の要否について確認したか。
・要（・屋外の配管 ・ ） ・不要
蛍光灯安定器の種類について確認したか。
インバータ装置の効率について確認したか。
機器取付高さについて確認したか。
接地極の規格、数量について確認したか。
他工事との工事区分について確認したか。
グリーン購入法の該当品目について確認したか。
断面図 | 階高を確認したか。
天井高を確認したか。
平面図 | 縮尺を確認したか。
凡例の記載があるか確認したか。積算上必要な名称が記載されているか。
外構図 | 埋設深さを確認したか。
掘削・埋戻の工事範囲の確認をしたか。
３．電灯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
照明器具 | 器具の形状、ランプ種類・大きさ・灯数、安定器形式、材質その他特記事項を確認したか。
分電盤・OA盤・実験盤 | 種別及び形式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
幹線の電線種別、太さ及び入線方向を確認したか。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認したか。
端子盤部の端子形状及び対数、内蔵機器を確認したか。
４．動力設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
制御盤 | 種別及び形式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
幹線の電線種別、太さ及び入線方向を確認したか。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認したか。
分岐回路の負荷名称、負荷記号、負荷容量、単位装置（定格電流、始動方式、操作・制御方式、操作制御スイッチ、保護継電器及び進相コンデンサ）、監視制御項目、連動及びインターロックを確認したか。
手元開閉器箱 | 種別及び形式を確認したか。
器具の定格電流及び極数を確認したか。
５．電熱設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
制御盤 | 種別及び形式を確認したか。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認したか。
幹線の電線種別、太さ及び入線方向を確認したか。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認したか。
回路番号、供給室名、配線用遮断器などの定格電流、負荷容量、回路電圧、単位装置（操作・制御方式、操作制御スイッチ、保護継電器）、監視制御項目（操作、状態、故障、警報の表示）を確認したか。
発熱線等 | 構造、種類、電圧、発熱量、対象面積を確認したか。
温度センサ等 | 仕様を確認したか。
６．雷保護設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受雷部 | 方式を確認したか。
○突針 ○棟上げ導体 ○金属製手すり（別途）
突針支持パイプの材質、寸法、支持金物、施工方法等を確認したか。
接地極 | 方式を確認したか。
○銅板埋設 ○接地棒 ○建築構造体利用
試験用接続端子箱 | 形式及び端子数を確認したか。
７．受変電設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受電方式 | 受電電圧、周波数、受電種別及び区分開閉器の仕様を確認したか。
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式配電盤 | 形式（PF･S形/CB形）を確認したか。
高圧スイッチギア | 形式（CX/CW/PW形）を確認したか。
変圧器盤 | 形式及び変圧器仕様を確認したか。
コンデンサ盤 | 形式及びコンデンサ及びリアクトルの仕様を確認したか。
低圧スイッチギヤ | 形式（CX/CS/CW/FW形）を確認したか。
変圧器・コンデンサ・直列リアクトル | 構造、種別、定格及び容量等を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
８．電力貯蔵設備
（a）直流電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
蓄電池 | 種類、容量、セル数、出力方式及び収納形式を確認したか。
整流装置 | 電気方式、入力電圧、定格直流電流及び盤形式を確認したか。
負荷電圧補償装置 | 定格電流を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
（b）交流無停電電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
形式 | 形式を確認したか。
入力 | 整流装置側及びバイパス側それぞれの電気方式、電圧及び周波数を確認したか。
出力 | 総合定格出力、電気方式、電圧、周波数及び力率を確認したか。
整流装置 | 方式及び盤形式を確認したか。
逆変換装置 | 方式及び盤形式を確認したか。
蓄電池 | 種類、容量、収納形式、停電補償時間及び最低蓄電池温度を確認したか。
並列盤 | 方式、構成及び盤形式を確認したか。
切替盤 | 方式、機能及び盤形式を確認したか。
保守バイパス盤 | 方式及び盤形式を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ 基礎）
９．発電設備
（a）発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
形式 | 形式を確認したか。
運転方式 | 用途、設置高度、周囲温度、湿度及び連続運転時間を確認したか。
発電機 | 電気方式、電圧、周波数、回転数、定格出力及び力率を確認したか。
原動機 | 種別、定格出力、始動方式、冷却方式及び過給方式を確認したか。
配電盤 | 形式、制御方式、種類、主遮断器定格電流及び定格遮断電流を確認したか。
蓄電池等 | 形式及び電池種類を確認したか。
冷却塔等 | 減圧水槽及び初期注水槽を確認したか。
主燃料槽等 | 種類、燃料小出槽、主燃料槽及び付属機器を確認したか。
給油口ボックス | 種別、材質、給油口サイズ及び付属機器を確認したか。
消音器 | 形式、付属品及び給気ファン仕様を確認したか。
配管材料等 | 燃料、冷却水、排気、換気ダクト等の配管材料を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。 ○基礎 ○防油提 ○主燃料槽 ○主燃料槽(タンク室含む)
（b）太陽光発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
太陽電池アレイ | 出力を確認したか。
パワーコンディショナ | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数、系統連系方式及び周囲温度条件を確認したか。
連系保護装置 | 設置の有無を確認したか。
気温計、日射計 | 設置の有無を確認したか。
架台 | 材質、傾斜角度、基礎、規格及び設置可能面積を確認したか。
表示装置 | 表示方式及び形状を確認したか。
データ処理装置 | 仕様を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。 （○基礎）
（c）風力発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
風車発電装置 | 種類、材質、寸法、ハブ高さ、カットイン風速、定格風速、カットアウト風速及び定格出力を確認したか。
制御盤 | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数、系統連系方式及び周囲温度条件を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○基礎 ）
10．構内情報通信網設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
リピータ | インターフェース、ポート数及びコネクタ形状を確認したか。
スイッチ | インターフェース、ポート数、処理能力、バックプレーン容量及び機能を確認したか。
ルータ | インターフェース、ポート数及び機能を確認したか。
メディアコンバータ | インターフェース、ポート数及びコネクタ形状を確認したか。
ファイヤウォール | インターフェース種別、同時セッション数、処理能力、暗号化機能その他必要な機能を確認したか。
ネットワーク管理装置 | ハードウェア仕様、OS仕様その他必要な機能を確認したか。
光パッチパネル | ファイバ種類、ポート数、パッチコード本数その他必要な機能を確認したか。
機器収納ラック | 材質及び参考寸法を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
11．構内交換設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
交換装置 | 局線応答方式、内線数、外線数、構内PHS接続装置数及び付加サービス機能を確認したか。
デジタルＰＢＸ、ＩＰ－ＰＢＸまたはＶｏＩＰサーバーの区別を確認したか。
電源装置 | 保持時間を確認したか。
局線中継台 | 構造及び付加機能を確認したか。
局線表示盤 | 窓数を確認したか。
本配線盤 | 形式、端子種類及び端子数を確認したか。
電話機等 | 形状及び機能を確認したか。
ファクシミリ | 形状、機能及び記憶容量を確認したか。
構内PHS | 機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
ＩＰ電話の品質クラス及び電源供給（ＰｏＥ方式）を確認したか。
工事範囲を確認したか。
12．情報表示設備
（a）マルチサイン
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
情報表示盤 | 形式、画面サイズ、輝度及びドット数を確認したか。
操作制御部 | ハードウェア仕様その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（b）出退表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
出退表示盤 | 機能、形式、種別、窓の大きさ及び窓数を確認したか。
制御装置 | 形式を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（c）時刻表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
親時計 | 形式、回線数及び組込機器を確認したか。
子時計 | 形式を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
13．映像・音響設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能を確認したか。
スピーカ | 形式その他必要な機能を確認したか。
プロジェクタ | 投写方式、映像信号の種別・接続数、接続条件その他必要な機能を確認したか。
スクリーン | 形式、サイズその他必要な機能を確認したか。
操作卓 | 材質、仕上げ及び組込機器の種類を確認したか。
切換装置 | 映像・音響信号種別、入出力端子数及び接続条件を確認したか。
マイクロホン | 形式、指向性パターン及びマイクスタンドの有無を確認したか。
カセットテープレコーダ CDプレーヤ MDレコーダ DVDプレーヤ等 | 形式その他必要な機能を確認したか。
カラーテレビ・モニタ | 表示方式、画面形状、サイズ及び入出力信号種別・端子数を確認したか。
書画カメラ | 形式その他必要な機能を確認したか。
カラービデオカメラ | 撮像素子、水平解像度、最低被写体照度、映像SN比、同期方式、映像出力種別及びズーム倍率を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（○ｽｸﾘｰﾝ ○ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ○操作卓）
14．拡声設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御、付加機能その他必要な機能を確認したか。
スピーカ | 形式及び種類を確認したか。
マイクロホン | 形式、指向性パターン及びマイクスタンドの有無を確認したか。
カセットテープレコーダ CDプレーヤ MDレコーダ アナウンスレコーダ等 | 形式その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
15．誘導支援設備
（a）誘導支援
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
検出部 | 検出方式、形式その他必要な機能を確認したか。
制御部 | 屋内外の別、形式、音声案内制御その他必要な機能を確認したか。
案内表示部 | 屋内外の別、形式その他必要な事項を確認したか。
（b）インターホン
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
インターホン | 形式、通話方式、通信網の方式、局数その他必要な機能を確認したか。
エレベータ用 インターホン | ※原則、配管のみ
その他 | 工事区分を確認したか。
（c）トイレ呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
トイレ呼出表示器 | 形状、表示窓数その他必要な機能を確認したか。
呼出表示灯 呼出ボタン 復帰ボタン | 形状等を確認したか。
（d）受付呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受付呼出表示器 | 形式その他必要な機能を確認したか。
操作部 | 形式その他必要な機能を確認したか。
番号カード発行機 | 形式その他必要な機能を確認したか。
16．テレビ共同受信設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
アンテナ | 種別、材質、素子数を確認したか。
アンテナマスト | 材質、長さ、支持方式等を確認したか。
機器収容箱 | 収容機器を確認したか。
機器 | 方式、種別、形状等を確認したか。
17．監視カメラ設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
カメラ | 伝送方式、カラー・白黒の別、レンズ（形式、区分、機能）及び電源供給方式を確認したか。
モニタ装置 | カラー・白黒の別、形状、モニタのサイズその他必要な機能を確認したか。
録画装置 | 録画方式、ディスク容量その他必要な機能を確認したか。
旋回装置 | 屋内外の別、水平・垂直旋回角度及び旋回速度を確認したか。
ハウジング | 屋内外の別、ワイパー・デフロスター・ヒーター及びファンの有無を確認したか。
制御装置 | 制御回線数その他必要な機能を確認したか。
映像切換器 | 切換入力回線数、自動・手動の別、出力回線数、カメラ番号表示その他必要な事項を確認したか。
画面分割装置 | 入出力回線数、分割画面数、カメラ番号表示その他必要な事項を確認したか。
機器収納ラック | 材質及び参考寸法を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
18．駐車場管制設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
管制盤 | ランプ方式、表示方式、形状、参考寸法その他必要な機能を確認したか。
検知器 | 形式、遮光フードの有無及び在車検知器の方式等を確認したか。
信号等・警報灯 | 形式その他必要な機能を確認したか。
発券機 | 発券方式、発行券の種類、屋内外の別、連絡インターホンその他必要な機能を確認したか。
カーゲート | 形式その他必要な機能を確認したか。
カードリーダ | 屋内外の別その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
19．防犯・入退室管理設備
（a）防犯
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
制御装置 | 方式、形式その他必要な機能を確認したか。
センサ | 形式その他必要な機能を確認したか。
警備機器収納箱 | 形式及び参考寸法等を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（範囲： ）
（b）入退室管理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
制御装置 | 形式、停電対策その他必要な機能を確認したか。
認識部 | 方式、形式その他必要な機能を確認したか。
遠隔制御器 | 形式その他必要な機能を確認したか。
電気錠 | 動作形式、電源電圧及び電流等を確認したか。
セキュリティゲート | 形式、材質、通路数、車いす対応その他必要な機能を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
工事範囲を確認したか。（範囲： ）
20．火災報知設備
（a）自動火災報知
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受信機・複合盤 | 種別、性能、回線数、盤形式を確認したか。
アドレス数、アナログ機能その他必要な機能を確認したか。（Ｒ形の場合）
連動制御器の回線数、遠方復帰機構の回線数を確認したか。 （複合盤の場合）
副受信機・表示装置 | 盤形式、表示方式、画面サイズその他必要な機能を確認したか。
中継器 | アナログ機能、自動試験機能、遠隔試験機能の有無を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（b）自動閉鎖
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
連動制御器 | 回線数、遠方復帰機構の回線数を確認したか。
※ﾀﾞﾝﾊﾟ接続の場合、復帰用ﾊﾞｯﾃﾘｰ容量を確認
自動閉鎖装置 | 定格電圧及び電流を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（c）ガス漏れ火災警報
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受信機 | 性能、回線数、盤形式及びガスの種類等を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
21．中央監視制御設備
（a）警報盤
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
警報盤 | 信号伝送方式、表示方式、監視点数、表示項目及び電源装置の有無を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
（b）簡易形監視制御装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
監視操作装置 | 盤形式、表示装置の形式及び操作部の方式を確認したか。
信号処理装置 | 中央処理装置の機能を確認したか。
補助記憶装置の記憶媒体を確認したか。
伝送装置の形式及び機能を確認したか。
記録装置 | 雑印字装置の形式を確認したか。
電源装置 | 電気方式、定格電力及び停電補償時間を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
他工事との工事区分を確認したか。
（範囲： ）
監視点数を確認したか。
（c）監視制御装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
監視操作装置 | キャビネットの外観・構造を確認したか。
グラフィックパネルの監視面材質、方式、形式及び表示内容を確認したか。
ミニグラフィックパネルの監視面材質、方式、形式及び表示内容を確認したか。
表示装置の種別及び画面サイズを確認したか。
信号処理装置 | 中央処理装置の機能を確認したか。
補助記憶装置の記憶媒体を確認したか。
伝送装置の形式及び機能を確認したか。
記録装置 | 帳票用印字装置の形式を確認したか。
雑印字装置の形式を確認したか。
補助盤 | 形式及び構成機能を確認したか。
電源装置 | 電気方式、定格電力及び停電補償時間を確認したか。
その他 | 特記事項を確認したか。
他工事との工事区分を確認したか。
（範囲： ）
監視点数を確認したか。
22．発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
発生材処理 | 処分する撤去品を確認したか。
発生材運搬 | 運搬距離を確認したか。
DID区間かどうか、確認したか。
23．構内配電線路
（a）構内配電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
引込開閉器等 | PAS、UGS等の仕様を確認したか。
ケーブル布設 | 縮尺を確認したか。
埋設標、標識シートの有無を確認したか。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格、寸法を確認したか。
装柱材料 | 名称、種別、規格、寸法を確認したか。
ﾏﾝﾎｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 形式を確認したか。
捨てコン 砂利地業 | 仕様を確認したか。
（b）外灯
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
外灯 | 記号、形式等を確認したか。
記号、形式、基礎等を確認したか。
外灯・庭園灯 | 記号、形式、ﾎﾟｰﾙ高さ、材質等を確認した。
基礎を確認したか。
ケーブル布設 | 縮尺を確認したか。
捨てコン 砂利地業 | 仕様を確認したか。
接地極 | 有無を確認したか。
24．構内通信線路
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
保安器 | 保安器設置の有無を確認したか。
ケーブル布設 | 縮尺を確認したか。
埋設標の確認をしたか。
ﾏﾝﾎｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 形式を確認したか。
捨てコン 砂利地業 | 仕様を確認したか。
25．電波障害防除設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ヘッドエンド 機器収容箱 アンテナ アンテナマスト | 機器仕様書により、構造、形式、寸法、定格、性能、容量等を確認したか。
工事区分 | 他工種工事との区分を確認したか。

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ2（改修）
１－２ 数量算出書チェック項目
１．共通工事
（１）一般事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
基準類 | 建築数量積算基準、建築設備数量積算基準を理解したか。
工事種目 | 建物ごと(庁舎・車庫・増築庁舎・既設庁舎等)に区分したか。 （図面と照合する。）
工事科目 | 科目ごとに区分したか。（図面と照合する。）
中科目 | 主要な構成に従い、中科目に区分したか。
拾い書 | 拾い書に落ちがないか拾い図面を確認したか。
集計表 | 拾いの数量が集計表に上がってきているか確認したか。
桁間違え、転記の段ずれが無いか確認したか。
図面照合 | 必要な図面の訂正をしたか。
（２）配管配線等
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線 | 種目、科目、中科目、用途、種類、階、盤、回路及び施工場所別に区分し計上したか。
電線・ケーブルは、種別、条数及び施工方法別（管内、PF管内、ラック、ころがし等）に区分し計上したか。
管類は、種別、寸法、施工方法、塗装の有無別に区分し計上したか。 ※塗装する箇所は、特記仕様書により確認する。
設計図に記載された縮尺により計測、計算したか。
階高、標準天井高及び機器取付高さを確認したか。
立上り・引下げは、標準天井面又は床面より機器等の中心までの長さとして計測、計算したか。
設計数量で計測、計算したか。 ※隠蔽の分岐配管配線は最短経路、その他は設計図示経路とする。
指定された幹線分岐材料を計上したか。
特記された配管等支持材、金具等を計上したか。
改修しない既存盤への接続を計上したか。
電線管配線でボンディングを計上したか。
位置ボックス・ ジョイントボックス | 材質及び種類別に区分し計上したか。 ※埋込の場合、電力用は樹脂製、弱電用は金属製とする。
ボックスアースを計上したか。※電力用、金属製、露出の場合
フラッシプレート | 材質及び種類別に区分し計上したか。
材質 ○金属製 ○樹脂製
プルボックス | 材質、形式、寸法、仕上及び用途別（電力・通信）に区分し計上したか。
塗装を計上したか。※隠ぺい、SUS以外。
接地端子を計上したか。※電力用の場合。
配線ダクト | 形式、寸法、仕上別に区分し計上したか。
ケーブルラック | 形式、寸法、仕上、施工方法別に区分し計上したか。
バスダクト | 形式、電圧、電流別に区分し、屈曲、分岐部などの個数も計上したか。
金属線ぴ | 規格毎に区分し計上したか。
付属品（ﾎﾞｯｸｽ類）は、規格毎に区分し計上したか。
（３）区画貫通処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ケーブルラック | 延焼防止処理と防火区画貫通処理を区分し計上したか。
施工場所（床・壁）別に区分し計上したか。
配管 | 配管サイズ毎に区分し計上したか。
（４）接地工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
接地極 | 種別、接地極の材質、寸法別に区分し計上したか。
接地埋設標 | 要否を確認し、必要なところに計上したか。
接地端子箱 | 形式、端子数別に計上したか。
（５）搬入・搬出費
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
搬入・搬出費 | 必要とする機器を選別したか。
（受変電、自家発電、電源装置等の機器で、単独の質量が１００ｋｇ以上のもの）
機器の種類、台数、寸法及び重量別に計上したか。
容積品、重量品の区分をしたか。
搬入基準単価の構成との確認を行ったか。
（６）土工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
根切り | 根切りの深さを確認したか。
余幅等の値は適正に計上したか。
他工事と重複する部分の工事区分を確認したか。
舗装の有無を確認したか。
舗装部分の解体 ○本工事 ○別途工事
掘削方法は妥当か。
掘削方法 ○機械掘り ○人力掘り
計画数量を図で記載したか。
埋戻し | 根切り数量から山砂、砂利敷、捨コンクリート、埋設物などの体積を減じたか。（除く、200φ以下の配管及び複合単価ハンドホール。）
舗装の仕様を確認したか。
舗装部分の復旧 ○本工事 ○別途工事
残土処分 | 根切数量から埋戻し及び盛り土等の数量を減じたか。
処分場所を確認したか。
掘削機械運搬 | 掘削機械の運搬費を計上したか。
掘削機械 ○BH 0.13ｍ3 ○BH 0.28ｍ3 ○BH 0.45ｍ3 ○人力
掘削機械の選定計算書を作成したか。
（７）コンクリート工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
コンクリート基礎 | コンクリート、鉄筋、型枠、モルタル塗りの数量を確認したか。
鉄筋のサイズ及び数量を確認したか。
鉄筋のサイズ ○D10 ○D13
（８）はつり工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
はつり工事 | はつり工事の数量は、貫通口径、コンクリート厚さ、はつり種別に区分し計上したか。
（９）撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
撤去工事 | 再使用するもの、しないものに区分し計上したか。
配管配線、機器類等の数量は、新設工事の数量積算に準じて計測、計算したか。
発生材処分費 | 発生材処分費は、設計図書により計上したか。
「廃棄物」、「ﾘｻｲｸﾙするもの」、「引き渡すもの」に区分したか。
（10） 仮設備(仮電源設備)
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
材料 | 仮設期間を確認したか。
リース品以外は補正率により計上したか。
２．電力設備
（１）電灯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
配線器具類 | 定格電圧、電流、容量、極数、形式別に区分し計上したか。
照明器具 | 形式、記号、安定器種類、取付け場所別に区分し計上したか。
必要により、位置ボックスを計上したか。
照明制御装置 | 仕様毎に区分し計上したか。
分電盤・OA盤・実験盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上たか。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出したか。 （歩掛算出書による）
・内部構成機器（主幹、分岐ブレーカ、リレー等）の個数、容量等
・照明制御関係のリレーユニット
・ＯＡ盤の端子部
（２）動力設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
制御盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上したか。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出したか。 （歩掛算出書による）
・負荷容量別に回路数を計上しているか。
・単位装置がある場合は、分岐ブレーカを計上してはいないか。
手元開閉器 | 材質、形式、容量及び極数等ごとに区分し計上したか。
機器への接続 | 電動機等への接続材はサイズ別に区分し計上したか。
電動機の結線費を計上したか。
電極等の結線費を計上したか。
（３）電熱設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
制御盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上したか。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出したか。 （歩掛算出書による）
・負荷容量別に回路数を計上しているか。
発熱線等 | 構造、種類、電圧、発熱量及び回路別に区分し計上したか。
温度センサ等 | 仕様別に区分し計上したか。
（４）雷保護設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
突針及び突針支持管 | 支持パイプの材質、寸法、支持金物、施工方法別に区分し計上したか。
棟上導体 | 材質、施工方法別に区分し計上したか。
伸縮継手を計上したか。
避雷導線 | 水平部分と垂直部分とを区分し、支持材を計上したか。
接続材を計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
埋設標を計上したか。
試験用接続端子箱 | 記号、形式及び材質別に区分し計上したか。
保護管 | 材質及びサイズ別に区分し計上したか。
（５）受変電設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
高圧ケーブル端末処理材を計上したか。
高低圧配電盤類 | 構造、定格、盤形式別に区分し計上したか
変圧器・コンデンサ・直列リアクトル | 構造、種別、定格、容量別に区分し計上したか。 ※低圧は、盤の見積に含むので、計上しない。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
リフタ・引出用台 | 必要により、計上したか。
耐電ﾏｯﾄ | 必要により、計上したか。
ダイヤル温度計 | 必要により、計上したか。 (油入変圧器500KVA以上、モールド変圧器150KVA以上)
搬入費 | 搬入費を計上したか。
（６）電力貯蔵設備
（a）直流電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
直流電源装置 | 構造、形式、電気方式、蓄電池種別及び容量別に区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
搬入費 | 搬入費を計上したか。
（b）交流無停電電源
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
交流無停電電源装置 | 構造、形式、電気方式、性能、蓄電池種別及び補償時間別に区分し計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
搬入費 | 搬入費を計上したか。
（７）発電設備
（a）発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
交流発電機・原動機 | 構造、形式、定格、性能、容量別に区分し計上したか。
配電盤 | 構造、形式、制御方式別に区分し計上したか。
燃料小出槽 | 構造、形式、容量別に区分し計上したか。
消音器 | 用途別に区分し計上したか。
補機付属装置等 | 構造、形式、寸法、定格、容量別に区分し計上したか。
工事費 | 配線工事、冷却水配管工事、油配管工事、換気ダクト工事、排気ダクト工事等を計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
防油提 | 防油提を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
主燃料槽 | 主燃料槽を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
搬入費 | 搬入費を計上したか。
（b）太陽光発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
太陽電池アレイ | 構造、形式、定格、性能、容量別に区分し計上したか。
パワーコンディショナ | 構造、形式、定格、容量別に区分し計上したか。
接続箱 | 接続箱を計上したか。
連係保護装置 | 構造、形式、定格、容量別に区分し計上したか。
計測、表示装置 | 計測機器、表示装置等に区分し計上したか。
架台 | 架台を計上したか。
付属ケーブル | 製造者標準ケーブル等を計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
搬入費 | 搬入費を計上したか。
（c）風力発電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
風車 | 種類、材質、寸法別に区分し計上したか。
発電機 | 定格出力別に区分し計上したか。
制御盤 | 構造、形式、定格、容量別に区分し計上したか。
付属ケーブル | 製造者標準ケーブル等を計上したか。
基礎 | 基礎を計上したか。
（○本工事 ○別途工事）
搬入費 | 搬入費を計上したか。
３．通信・情報設備
（１）構内情報通信網設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
二重床用情報コンセントの二重計上はないか。 （コンセント分岐にて計上されていないか。）
機器 | 構造、形式、寸法、定格、性能、容量別に区分し計上したか。
システム系統別に区分し計上したか。
パッチパネル | 対数別に区分し計上したか。
ケーブル本数・規格別に区分し計上したか。
通信制御装置 (HUB、ﾙｰﾀ類） | 構造、形式、容量、付加機能、規格別に区分し計上したか。
通信総合盤 | 通信総合盤は、どの設備で計上しているか。 （ 設備 ）
（２）構内交換設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
内線電話への配線の計上は確認したか。（特記仕様書で確認）
○ 計測 ○ １台当たりの計算
二重床用情報コンセントの二重計上はないか。 （コンセント分岐にて計上されていないか。）
本配線盤、端子盤類 | 構造、形式、端子盤種類、容量別に区分し計上したか。
交換装置 | 構造、形式、容量、付加機能、中継方式別に区分し計上したか。
局線中継台 | 構造、形式、接続方式、付加機能等別に区分し計上したか。
局線表示盤 | 形式、窓数ごとに区分し計上したか。
電源装置 | 構造、形式、電気方式、蓄電池種別、容量等別に区分し計上したか。
電話機等 | 形状及び機能ごとに区分し計上したか。
ファクシミリ | 形状、機能及び記憶容量ごとに区分し計上したか。
構内PHS | 機能ごとに区分し計上したか。
（３）情報表示設備
（a）マルチサイン
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
情報表示盤 | 形式、画面サイズ、輝度及びドット数別に区分し計上したか。
操作制御部 | ハードウェア仕様その他必要な機能別に区分し計上したか。
（b）出退表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
出退表示盤 | 機能、形式、種別、窓の大きさ及び窓数別に区分し計上したか。
制御装置 | 形式別に区分し計上したか。
表示発信器 | 形式、記号別に区分し計上したか。
（c）時刻表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
親時計 | 構造、形式、回線数、電源種別ごとに区分し計上したか。
子時計 | 形式別に区分し計上したか。
（４）映像・音響設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能別に区分し計上したか。
スピーカ | 形式別に区分し計上したか。
プロジェクタ | 投写方式、映像信号の種別・接続数、接続条件別に区分し計上したか。
スクリーン | 形式、サイズ別に区分し計上したか。
操作卓 | 材質、仕上げ及び組込機器別に区分し計上したか。
切換装置 | 映像・音響信号種別、入出力端子数及び接続条件別に区分し計上したか。
マイクロホン | 形式、指向性パターン別に区分し計上したか。
マイクロホンスタンド | 形式別に区分し計上したか。
カセットテープレコーダ CDプレーヤ MDレコーダ DVDプレーヤ等 | 形式及び機能別に区分し計上したか。
カラーテレビ・モニタ | 表示方式、画面形状、サイズ及び入出力信号別に区分し計上したか。
書画カメラ | 形式及び機能別に区分し計上したか。
カラービデオカメラ | 撮像素子、水平解像度、最低被写体照度、映像SN比、同期方式、映像出力種別及びズーム倍率別に区分し計上したか。
（５）拡声設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御、付加機能別に区分し計上したか。
スピーカ | 形式、記号、アッテネータ有無別に区分し計上したか。
マイクロホン | 形式、指向性パターン別に区分し計上したか。
マイクロホンスタンド | 形式別に区分し計上したか。
カセットテープレコーダ CDプレーヤ MDレコーダ アナウンスレコーダ等 | 形式及び機能別に区分し計上したか。
音量調節器 | 形式別に区分し計上したか。
（６）誘導支援設備
（a）誘導支援
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
検出部 | 検出方式、形式及び機能別に区分し計上したか。
制御部 | 屋内外の別、形式、音声案内制御及び機能別に区分し計上したか。
案内表示部 | 屋内外の別、形式別に区分し計上したか。
（b）インターホン
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
インターホン | 形式、通話方式、通信網の方式及び局数別に区分し計上したか。
エレベータ用 インターホン | 工事区分に従い計上したか。
テレビインターホン | 構造、形状、通話方式、ﾓﾆﾀ種類別に区分し計上したか。
外部受付用 インターホン | 構造、形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構別に区分し計上したか。
電源装置 | 構造、形式、定格、容量別に区分し計上したか。
インターホン子機 | 構造、形状別に区分し計上したか。
外部受付用 インターホン子機 | 身障者用ﾏｰｸ、案内文字板（点字）を計上したか。
（c）トイレ呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
トイレ呼出表示器 | 形状及び表示窓数別に区分し計上したか。
呼出表示灯 呼出ボタン 復帰ボタン | 形状別に区分し計上したか。
（d）受付呼出表示
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
受付呼出表示器 | 形式、機能別に区分し計上したか。
操作部 | 形式、機能別に区分し計上したか。
番号カード発行機 | 形式、機能別に区分し計上したか。
（７）テレビ共同受信設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
アンテナ | 種別、材質、素子数別に区分し計上したか。
アンテナマスト | 材質、長さ、支持方式別に区分し計上したか。
機器収容箱 | 形式別に区分し計上したか。
機器収容箱と分岐器、分配器、増幅器等分けて計上したか。
機器 | 方式、種別、形状別に区分し計上したか。
（８）監視カメラ設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
カメラ | カラー・白黒の別、個体撮像素子のサイズ、画素数、ﾚﾝｽﾞ、形状、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、同期方式及び電源供給方式別に区分し計上したか。
機器 | 構造、形式、寸法、定格、性能別に区分し計上したか。
（９）駐車場管制設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
管制盤 | ランプ方式、表示方式、形状、参考寸法、機能別に区分し計上したか。
検知器 | 形式、遮光フードの有無及び在車検知器の方式別に区分し計上したか。
信号等・警報灯 | 形式及び機能別に区分し計上したか。
発券機 | 発券方式、発行券の種類、屋内外の別、連絡インターホン、機能別に区分し計上したか。
カーゲート | 形式及び機能別に区分し計上したか。
カードリーダ | 屋内外の別及び機能別に区分し計上したか。
ループコイル | 埋設に係る土工事は、
○ 本工事 ○ 別途工事
機器用基礎 | 寸法別に区分し計上したか。
砂利地業を計上したか。
（10）防犯・入退室管理設備
（a）防犯
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
制御装置 | 方式、形式、機能別に区分し計上したか。
センサ | 形式及び機能別に区分し計上したか。
警備機器収納箱 | 形式及び参考寸法別に区分し計上したか。
（b）入退室管理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
制御装置 | 形式、停電対策、機能別に区分し計上したか。
認識部 | 方式、形式、機能別に区分し計上したか。
遠隔制御器 | 形式及び機能別に区分し計上したか。
電気錠 | 動作形式、電源電圧及び電流別に区分し計上したか。
セキュリティゲート | 形式、材質、通路数、車いす対応、機能別に区分し計上したか。
（11）火災報知設備
（a）自動火災報知
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
受信機 | 構造、形式、級別、寸法、回線数別に区分し計上したか。
副受信機・表示装置 | 盤形式、表示方式、画面サイズ、機能別に区分し計上したか。
中継器 | アナログ機能、自動試験機能、遠隔試験機能別に区分し計上したか。
感知器 | 方式、種別、形状別に区分し計上したか。
発信機 | 級別、形状別に区分し計上したか。
機器収容箱 | 構造、形状、寸法、内蔵機器別に区分し計上したか。
※端子板が必要な場合は別途計上する。
その他機器 | 電鈴の形状、寸法、電源方式別に区分し計上したか。
携帯用送受話機を計上したか。
立会検査費 | 立会検査費を計上したか。
（b）自動閉鎖
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
連動制御器 | 構造、形状、級別、寸法、回線数別に区分し計上したか。
自動閉鎖装置 | 方式、種別、形状別に区分し計上しているか。
結線費 | 防火戸レリーズ以外の閉鎖装置の結線費を計上したか。
（c）ガス漏れ火災警報
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
受信機 | 構造、形状、寸法、回線数別に区分し計上したか。
検知器 | 方式、種別、形状別に区別し計上したか。
（12）中央監視制御設備
（a）警報盤
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
警報盤 | 信号伝送方式、表示方式、監視点数、表示項目及び電源装置別に区分し計上したか。
（b）簡易形
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
監視操作装置 | 盤形式、表示装置の形式及び操作部の方式別に区分し計上したか。
信号処理装置 | 構造、形式、容量、方式別に区分し計上したか。
記録装置 | 形式、容量、方式、数量別に区分し計上したか。
電源装置 | 構造、形式、電気方式別に区分し計上したか。
（c）監視制御装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
配管配線等 | １．共通工事により計上したか。
監視操作装置 | 盤形式、表示装置の形式及び操作部の方式別に区分し計上したか。
信号処理装置 | 構造、形式、容量、方式別に区分し計上したか。
記録装置 | 形式、容量、方式、数量別に区分し計上したか。
補助盤 | 形式及び構成機能別に区分し計上したか。
電源装置 | 構造、形式、電気方式別に区分し計上したか。
（13）発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
発生材処理 | 撤去品の重量・容積を品目別に計量したか。
発生材運搬 | 積込み費を計上したか。 ※積込み方法確認
運搬費を計上したか。
４．屋外
（１）構内配電線路
（a）構内配電
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ケーブル布設 | １．共通工事により計上したか。
必要に応じ、埋設標、標識シートを計上したか。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格、寸法別に区分し計上したか。
装柱材料 | 名称、種別、規格、寸法別に区分し計上したか。
架線、引込線 | 規格、名称、寸法別に区分し計上したか。
設計数量で算出し、条数、径間個所数を計上したか。
引込開閉器等 | 形式、容量別に区分し計上したか。
ﾏﾝﾎｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 記号別、寸法別に計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
（b）外灯
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
外灯 | 記号、形式別に区分し計上したか。
外灯・庭園灯 | 記号、形式、ﾎﾟｰﾙ高さ、材質別に区分し計上したか。
基礎 | 寸法別に区分し計上したか。
捨てコン、砂利地業を計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
（２）構内通信線路
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ケーブル布設 | １．共通工事により計上したか。
必要に応じ、埋設標、標識シートを計上したか。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格、寸法別に区分し計上したか。
装柱材料 | 名称、種別、規格、寸法別に区分し計上したか。
架線、引込線 | 規格、名称、寸法別に区分し計上したか。
設計数量で算出し、条数、径間個所数を計上したか。
保安器 | 形式別に区分し計上したか。
ﾏﾝﾎｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 記号別、寸法別に計上したか。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上したか。
必要に応じ、埋設標を計上したか。
（３）電波障害防除設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
機器 | 機器仕様書により、構造、形式、寸法、定格、性能、容量別に区分し計上したか。
系統別に区分し計上したか。
５．その他
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
集計 | 各階集計によるバランスを確認したか。
バランスがあわない場合の理由を整理したか。

## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ3（改修）
１－３ 見積チェック項目
１．見積依頼
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
見積依頼書 | 記載内容を確認したか。
・見積期限を明確に記載したか。
・見積有効期間を明確に記載したか。
・宛名、工事件名を明確に記載したか。
見積条件書 | 記載内容を確認したか。
・機器仕様の概要をもれなく記載したか。
・見積依頼範囲を明確にしたか。
・適切な数量を記載したか。
・機器と労務費の区別を明確にしたか。
・諸経費の扱いを明確にしたか。
・引渡場所を明確にしたか。
見積図面 | 記載内容を確認したか。
・機器仕様等がもれなく記載されているか。
・見積依頼範囲が区別できるか。
見積依頼先 | 適切な依頼先が選定されているか。
２．見積内訳書
（１）照明器具
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
照明器具 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか。
・改造品の場合は製造者標準品の製造者型番及び改造箇所が明 記されているか。
・特注の場合は記載されている仕様が図面と一致しているか確 認したか。
・製造者標準品関連器具は、製造者型番により、カタログと 図面を比較し問題がないことを確認したか。
・器具数量を確認したか。
（２）盤類
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
分電盤 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・盤形式を確認したか。
・主幹器具形式、容量、数量を確認したか。
・分岐器具形式、容量、数量を確認したか。
・付属器具、数量を確認したか。
制御盤 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・盤形式を確認したか。
・主幹器具形式、容量、数量を確認したか。
・分岐器具形式、容量、数量を確認したか。
・付属器具、数量を確認したか。
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式配電盤 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
高圧スイッチギア | ・別途機器を確認したか。
変圧器盤 | ・寸法、重量を確認したか。
コンデンサ盤
低圧スイッチギア
（３）電力貯蔵装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
直流電源装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、蓄電池種別、容量、寸法、重量を確認したか。
・蓄電池のセル数（複数セル一体の確認）を確認したか。
・充電装置、収納箱の重量を確認したか。
交流無停電電源装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、電気方式、性能、寸法、重量等を確認したか。
・蓄電池種別、補償時間等を確認したか。
・蓄電池の、刊行物価格との比較をしたか。
・労務費を計上してあるか確認したか。
・試験調整費、諸経費、法定福利費を確認したか。
（４）発電設備
（a）発電装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
交流発電機・原動機 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、定格、性能、容量、寸法、重量等を確認したか。
始動盤・配電盤 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、制御方式、寸法、重量等を確認したか。
補機・付属装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、定格、容量等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（b）太陽光発電装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
太陽電池アレイ | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・種別、定格、性能、容量、寸法、重量等を確認したか。
太陽電池架台 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、材質、寸法、重量等を確認したか。
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、定格、容量、寸法、重量等を確認したか。
接続箱 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、定格、寸法、重量等を確認したか。
計測、表示装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・計測機器、表示装置、表示内容、寸法、重量等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（５）構内交換装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
本配線盤・端子盤類 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、端子盤種類、容量、寸法、重量等を確認したか。
交換装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、容量、付加機能、中継方式、寸法、重量を確認したか。
局線中継台 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、接続方式、付加機能、寸法、重量等を確認したか。
電源装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、電気方式、蓄電池種別、容量、寸法、重量等を確認したか。
電話機等 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・形式、種別、色別、台数を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（６）構内情報通信網装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
機器 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、定格、性能、容量等を確認したか。
パッチパネル | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・ケーブル本数、規格、対数等を確認したか。
HUB、ﾙｰﾀｰ類 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、容量、付加機能、規格等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（７）情報表示設備
（ａ）マルチサイン装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、表示方法、寸法、重量等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）出退表示装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
表示装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・形式、寸法、重量、性能、付属装置等を確認したか。
表示制御装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、容量、組込機器、制御画面枚数等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｃ）時刻表示装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
親時計 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、回線数、電源種別等を確認したか。
・組込機器等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
子時計 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・形式、記号等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（８）映像・音響装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
機器類 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、定格、性能、容量等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（９）拡声装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
増幅器 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、定格、性能、容量等を確認したか。
・組込機器の種別、性能等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
マイクロホン | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・種別、性能、スタンド形式、数量等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
スピーカ | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・形式、記号、アッテネータ有無を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（10）誘導支援設備
（ａ）誘導支援装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
音声誘導装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、定格、性能、電源種別等を確認したか。
（ｂ）ｲﾝﾀｰﾎﾝ装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構等を確認したか。
・ﾓﾆﾀ種類等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（ｃ）ﾄｲﾚ呼出装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ﾄｲﾚ呼出装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形状、電源方式、窓数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認し たか。
（ｄ）受付呼出装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受付呼出装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構等を 確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
（11）テレビ共同受信設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
機器類 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・仕様、個数
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
CATV対応機器 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・方式、種別、形状、寸法、重量等を確認したか。 ※双方向、ﾌｨﾙﾀ付等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（12）監視カメラ設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
監視ｶﾒﾗ | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・撮像素子、画素数、ﾚﾝｽﾞ、形状、寸法、重量等を確認したか。
・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞに付加する機能及び取付方法を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
ITV制御装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、定格、性能、容量等を確認したか。
・組込機器の種別、性能、制御方式等を確認したか。
・ﾓﾆﾀの種別、寸法等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（13）駐車場管制設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
機器 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、制御方式、管理台数、表示内容等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（14）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
機器 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、制御方式、管理方式等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）入退室管理装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
入退室管理装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、制御方式等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
電気錠 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、制御方式、管理方式等を確認したか。 ※停電時の開閉
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（15）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
受信機 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、級別、寸法、重量、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
複合盤 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、級別、寸法、重量、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
中継器盤 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）自動閉鎖装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
連動制御装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、回線数等を確認したか。
※ﾀﾞﾝﾊﾟ接続の場合、復帰用ﾊﾞｯﾃﾘｰ容量を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｃ）ガス漏れ火災警報装置
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ガス漏れ受信機 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、回線数等を確認したか。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（16）中央監視制御設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
監視装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、容量、寸法、重量、制御点数、組込機器等を確認したか。
信号処理装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、容量、寸法、重量、方式等を確認したか。
記録装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・形式、容量、寸法、重量、方式、数量等を確認したか。
電源装置 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・構造、形式、寸法、重量、電気方式等を確認したか。
その他 | 見積内訳書への記載内容を確認したか。
・施工費を確認したか。 機側配管・配線工事、搬入、据付、試験・調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費、法定福利費を確認したか。 諸経費、法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
３．見積比較書
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
記載内容 | 見積書からの転記等のチェックを行ったか。
消費税を除いた金額であるか。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、メーカーに内容等のヒアリングを行ったか。
価格 | ヒアリング及び類似製品等と比較し、適正な価格としたか。
所要量 | 適正な所要量であるか。

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙（改修）
積算数量調書チェックリスト
（改修工事用）
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:
照査機関名
管理技術者:
担当技術者（建 築）:
担当技術者（電気設備）:
担当技術者（機械設備）:
担当技術者（ ）:

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（改修）
１．基本事項
（１）一般事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
基準類 | 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）を理解したか。
単価 | 適用する単価を確認したか。
新営単価( 年 月)、改修単価( 年 月)、 市場単価( 年 月)、改修市場単価( 年 月)、 労務単価( 年 月)、地区( )
ＲＩＢＣツール単価／数量／乗率 ゼロ検索で確認したか。
（２）構成
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
表紙 | 表紙及び工事概要を作成したか。
種目 | 建物ごと(庁舎、車庫、増築庁舎、既設庁舎等)に区分したか。 （図面と照合する。）
指定部分ごとに区分したか。
予算区分ごとに区分したか。
科目 | 科目ごと（電灯設備、動力設備、受変電設備等）に区分したか。 （図面（特記仕様書の工事種目）と照合する。）
中科目 | 中科目ごと（電灯幹線、電灯分岐、コンセント分岐等）に区分したか。
細目 | 各科目あるいは中科目に属する細目ごとに区分したか。
２．細目
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
各設備共通事項 | 下記の項目は、間違いなく積算数量書から転記されているか。
配管配線等、区画貫通処理、接地工事、搬入・搬出費、土工事、コンクリート工事、はつり工事、撤去工事、仮設備(仮電源設備)
電灯設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
照明器具
分電盤・OA盤・実験盤
照明制御盤
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
動力設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
動力制御盤
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
電熱設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
制御盤
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
雷保護設備 | 機器は、仕様ごとに間違いなく数量が転記されているか。
受変電設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
高低圧配電盤類
変圧器
高圧進相コンデンサ
高圧直列リアクトル
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
搬入費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
静止形電源装置
直流電源 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
直流電源装置
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
搬入費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
交流無停電電源 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
交流無停電電源装置
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
搬入費は計上されているか。（項目は別紙明細による）
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
発電設備
発電装置 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
発電装置
発電機盤
始動装置
燃料移送ポンプ
主燃料槽
燃料小出槽
給油口
減圧水槽
冷却水ポンプ
冷却塔
消音器
機側配線工事は計上されているか。
油配管工事は計上されているか。
冷却配管工事は計上されているか。
排気管工事は計上されているか。
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
太陽光発電装置 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
太陽電池アレイ
太陽電池架台
パワーコンディショナー
接続箱
系統連系保護装置
計測装置
表示装置
電気配線工事は計上されているか。
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
風力発電装置 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
風車
発電機
制御盤
電気配線工事は計上されているか。
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
構内情報通信網設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
HUB
ルータ
ファイヤーウォール
ネットワーク管理装置
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
構内交換設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
交換装置
局線中継台
本配線盤
電源装置
ボタン電話主装置
局線表示盤
電話機等
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
情報表示設備
マルチサイン | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
情報表示盤
操作制御部
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
出退表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
出退表示盤
制御装置
中継増幅器
施工費は計上されているか。
時刻表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
親時計
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による。）
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
映像・音響設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
操作卓
機器収納架
書画カメラ
接続盤
プロジェクタ
スクリーン
スピーカ
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
拡声設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
増幅器
施工費は計上されているか。（項目は別紙明細による。）
誘導支援設備
誘導支援 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
音声誘導装置
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
インターホン | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
トイレ呼出表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
トイレ呼出表示器
受付呼出表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
受付呼出表示器
操作部
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
テレビ共同受信設備 | 仕様ごとに間違いなく数量が転記されているか。
監視カメラ設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
モニタ装置
録画装置
映像切換器・映像分配器
カメラ
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
駐車場管制設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
管制盤
検知器
信号灯
警報灯
発券機
カーゲート
カードリーダ
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
防犯・入退室管理設備
防犯 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
防犯受信機
自動通報機
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
入退室管理 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
入退室管理装置
鍵管理ボックス
電源装置
カードリーダ
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
火災報知設備
自動火災報知 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
受信機
副受信機
中継器盤
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
立会検査は計上されているか。
自動閉鎖 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
連動制御盤
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
ガス漏れ火災警報 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
ガス漏れ受信機
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
中央監視制御設備
警報盤 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
警報盤
施工費は計上されているか。
簡易形 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
監視操作装置
信号処理装置
記録装置
電源装置
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
監視制御装置 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
監視操作装置
信号処理装置
記録装置
補助盤
電源装置
搬入据付は計上されているか。
試験調整は計上されているか。
発生材処理 | 処分と運搬に区別し計上されているか。
３．細目（屋外）
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
構内配電線路
構内配電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
変圧器
土工事は計上されているか。
外灯 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
外灯
基礎は計上されているか。
土工事は計上されているか。
構内通信線路 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく積算数量書から転記されているか。
監視カメラ
土工事は計上されているか。
４．別紙明細・代価表
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  |  | センター確認欄 | 指摘事項
|  | 仕 | 数 | ▼
一般事項 | 各設備項目ごとに計上したか。
工事別紙明細 | 集計表の数量と違いがないか確認したか。
部材の仕様は、図面と違いないか確認したか。
リナンバーリングを行ったか。
代価表 | 歩掛を確認したか。
リナンバーリングを行ったか。